一、维保范围

一、维保范围

(1)内机风机盘管清洗（2）检查电机电容是否完好，发现破损及时更换（3）清洗室内回风过滤网（4）检查室内管道阀门过滤器二通阀是否完好，发现破损及时更换（5）检查管道保温棉，对未添加保温棉或保温棉破损的管道发现及时更换（6）检查积水盘是否有脏堵，发现脏堵及时清理（7）冷却塔系统清洗（8）多联机室内外机清洗。

注：本次招标服务范围为滁州市第二人民医院，所有的空调（含一般空调）都在维修维保范围之内。

二、全院普通空调维保要求

一、维保范围

1、项目名称：滁州市第二人民医院全院空调维保

2、项目地址：滁州市清流路1401号及南谯北路617号。

3、根据空调设备现状和使用情况，为延长空调设备使用周期，提高空调工作效率、稳定性及降低能耗，从而减少故障发生，改善办公环境，申请招标维保单位（设备清单详见附件，具体数量以现场实际为准）。

二、维护保养及维修

1、常规维护，需按以下项目清洗维护工作。

室外主机冷凝器清洗（夏季开机前），每台每年一次。

主机冷媒管路和止回阀的捡漏、紧固及调整（夏季开机前），每年一次。

主机电源、电容接线排的紧固及除尘（夏季开机前），每年一次。

室内机回风口、过滤网清洗消毒。

检查风口、风道、软接，且对破损脱落部位修复。

室内机冷凝器，接水盘清洗和排堵。

室内冷凝器排水管道清洗及保温破损修复。

室内风机运转震动或噪音检查与维护。

2、性能检查，需按要求完成不少于以下次数检查工作。

主要设备（主机、末端盘管）的运行数据测定、分析、调整，每年两次。

电路接点、压缩机、电机、绝缘参数测量，每年两次。

压缩机启动控制柜的检查，每年两次。

压缩机三相电压、电流及其吸排气温度压力检查，每年两次。

蒸发器、冷凝器进出口温度检测，每年两次。

电子膨胀阀、四通阀、电磁阀等阀门工作转换状态检测，每年两次。

压缩机油电加热器、气液分离器、油分离器工作状态检测，每年两次。

高压、低压开关、高低压传感器检查和校正。

电控系统动作程序及部件检查，每年两次。

对甲方使用进行操作指导，提出合理化建议。

设备维修。

3、在维保期内，遵照方案约定，完成甲方中央空调全部临时故障维修。

4、甲方空调在使用过程中，出现故障，维修消耗材料价格不超过200元的由维保单位承担，不收取甲方费用。如超过200元的材料，报甲方审批后方可维修，费用另计。

5、因不可抗因素或外界人为因素导致的机组设备损坏，其配件更换和维修费用由甲方承担。

三、维保期内，每月、季度维保项目：

1、每月巡检项目（空调开启时间）

| 设备名称 | 序号 | 项目名称 | 检查维护内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 室内机 | 1 | 空调回风滤网 | 清洗回风滤网 |
|  | 2 | 温度传感器 | 检查并测量温度传感器阻值是否正常 |
|  | 3 | 排水泵 | 检查排水泵运转和排水是否正常 |
|  | 4 | 冷凝排水系统 | 检查冷凝排水系统是否正常 |
|  | 5 | 风扇电机 | 检查电机轴承、电机绝缘阻值、风机扇叶动平衡 |
|  | 6 | 线控器 | 检查线控器输入输出是否正常 液晶显示是否正常 菜单设置是否正常 |
|  | 7 | 电路板 | 检测电脑版各项输入输出是否正常 |
|  | 8 | 冷凝水脱水盘 | 检查并清理脱水盘杂物 |
|  | 9 | 送风温度 | 测量空调送风温度是否符合标准 |
|  | 10 | 送风量 | 测量空调送风量是否符合标准 |
|  | 11 | 空调面板 | 检查清洁空调面板 |
|  | 12 | 传感器 | 检查回风温度传感器是否良好 检查蒸发盘管温度传感器是否良好 |
| 室外机 | 1 | 压缩及部分 | 检测压缩机绝缘电阻 检测压缩机电流 检测压缩机冷却 检测压缩器排气温度 |
|  | 2 | 制冷系统 | 检测系统排气压力 检测系统吸气压力 检查系统有无漏点 检测系统冷媒量是否充足 |
|  | 3 | 膨胀阀 | 检查电子膨胀阀节流调节是否正常 检测电子膨胀阀线圈工作是否正常 |
|  | 4 | 高压开关 | 检测高压保护开关动作是否正常 校正高压保护开关点是否正确 |
|  | 5 | 低压开关 | 检测低压保护开关动作是否正常 校正低压保护开关点是否正确 |
|  | 6 | 传感器 | 检查排气温度传感器是否正常 检查排气压力传感器是否正常 检查吸气压力传感器是否正常 检查环境温度传感器是否正常 检查盘管温度传感器是否正常 |
|  | 7 | 单向阀 | 检查单向阀工作是否正常 |
|  | 8 | 冷凝风机 | 检查电机电流 检查电机电源 检查电机轴承是否良好 检查风机扇叶是否良好 检查风机动平衡是否正常 |
|  | 9 | 冷凝器 | 检查冷凝器是否散热良好 检查冷凝器翅片是否有脏堵 药剂清洗冷凝器翅片除尘、除垢 |
|  | 10 | 冷媒管 | 检查冷媒管保温是否完好 检查冷媒管是否有漏点 |

每季度巡检及清洗保养项目（空调制冷季和制热季两次）

| 设备名称 | 序号 | 项目名称 | 检查维护内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 室内机 | 1 | 空调回风滤网 | 清洗回风滤网 |
|  | 2 | 蒸发器 | 检查蒸发器并根据情况清洗 |
|  | 3 | 电子膨胀阀 | 检查电子膨胀阀执行动作是否正常 |
|  | 4 | 温度传感器 | 检查并测量温度传感器阻值是否正常 |
|  | 5 | 排水泵 | 检查排水泵运转和排水是否正常 |
|  | 6 | 冷凝排水系统 | 检查冷凝排水系统是否正常 |
|  | 7 | 冷媒管保温 | 检查保温是否完好并修复 |
|  | 8 | 风扇电机 | 检查电机轴承、电机绝缘阻值、风机扇叶动平衡 |
|  | 9 | 线控器 | 检查线控器输入输出是否正常 液晶显示是否正常 菜单设置是否正常 |
|  | 10 | 接线端子 | 检查并紧固接线端子 |
|  | 11 | 供电电源 | 测量供电电源是否正常 |
|  | 12 | 电路板 | 检测电脑版各项输入输出是否正常 |
|  | 13 | 冷凝水脱水盘 | 检查并清理脱水盘杂物 |
|  | 14 | 送风温度 | 测量空调送风温度是否符合标准 |
|  | 15 | 送风量 | 测量空调送风量是否符合标准 |
|  | 16 | 设备接地及绝缘 | 测量设备绝缘是否良好 |
|  | 17 | 固定设施 | 检查并紧固设备固定螺丝及支架 |
|  | 18 | 空调面板 | 检查清洁空调面板 |
|  | 19 | 传感器 | 检查回风温度传感器是否良好 检查蒸发盘管温度传感器是否良好 |
| 室外机 | 1 | 压缩及部分 | 检测压缩机绝缘电阻 检测压缩机电流 检测压缩机冷却 检测压缩器排气温度 |
|  | 2 | 制冷系统 | 检测系统排气压力 检测系统吸气压力 检查系统有无漏点 检测系统冷媒量是否充足 |
|  | 3 | 冷冻油 | 检测压缩机绝缘电阻 检测压缩机电流 检测压缩机冷却 检测压缩机冷冻油是否充足 |
|  | 4 | 四通阀 | 检查四通换向阀制冷制热切换是否正常 检查四通换向阀是否串气 检查四通阀线圈是否正常 |
|  | 5 | 过滤器 | 检查过滤器是否有阻塞 |
|  | 6 | 膨胀阀 | 检查电子膨胀阀节流调节是否正常 检测电子膨胀阀线圈工作是否正常 |
|  | 7 | 储液罐 | 检查储液罐是否良好 |
|  | 8 | 高压开关 | 检测高压保护开关动作是否正常 校正高压保护开关点是否正确 |
|  | 9 | 低压开关 | 检测低压保护开关动作是否正常 校正低压保护开关点是否正确 |
|  | 10 | 传感器 | 检查排气温度传感器是否正常 检查排气压力传感器是否正常 检查吸气压力传感器是否正常 检查环境温度传感器是否正常 检查盘管温度传感器是否正常 |
|  | 11 | 单向阀 | 检查单向阀工作是否正常 |
|  | 12 | 冷凝风机 | 检查电机电流 检查电机电源 检查电机轴承是否良好 检查风机扇叶是否良好 检查风机动平衡是否正常 |
|  | 13 | 冷凝器 | 检查冷凝器是否散热良好 检查冷凝器翅片是否有脏堵 药剂清洗冷凝器翅片除尘、除垢 |
|  | 14 | 供电电源 | 检查供电电缆是否正常 检查并紧固接线端子 检测供电电源电压是否正常 |
|  | 15 | 电控部分 | 检查电脑主板供电电源是否正常 电脑版输入输出是否正常 电脑版除尘处理 |
|  | 16 | 变频控制部分 | 检测变频板是否工作正常 检查变频器散热风机工作是否正常 检测整流电路是否工作正常 检测变频模块工作是否正常 |
|  | 17 | 冷媒管 | 检查冷媒管保温是否完好 检查冷媒管是否有漏点 |
|  | 18 | 设备固定及坚固部件 | 检查设备固定装置是否完好 紧固松动的螺丝及部件 |

四、维保管理措施

1、在维保期内，中标单位需制定本维保项目专门责任人，负责本年度维保工作计划实施以及和甲方协调处理相关事宜。

2、维保期内，中标方必须提供7*24小时热线服务，如甲方设备出现故障，以电话或书面形式通知乙方，并尽可能告知详细故障情况。人员在60分钟内上门维修，设法清除故障（如因配件、采购等待或其他特殊原因产生项目延误，需与甲方协商解决）。

3、中标方需配备专用配件仓库，配备各规格、型号、常用配件、材料来确保维修维保所使用的零部件及辅材为原产正规合格产品。

4、维保过程中，因中标方人员维修或施工引起的设备或其它损坏，由中标方承担一切责任及费用。

5、维保期间，做到科学维护、安全操作、文明施工，遵守甲方一切规章制度，不能影响甲方正常生产、办公秩序，并接受甲方监督检查。

三、机房精密空调维保要求

一、机房空调故障导致机房温度升高应急抢修原则：控制温升，抢修设备

1、记录告警

2、复位告警

3、电话支持

4、紧急抢修

二、空调多发故障告警及故障处理：

（1）高温告警：空调制冷系统不工作或制冷效果差；

原因：

1、压缩机不工作

2、传感器失灵误告警

3、系统问题

4、其它告警保护

处理：

1、检查电源，判断压机好坏，如损坏及时更换。

2、对比空调传感器与机房内其它检测设备，判断传感器好坏，如故障及时更换

3、观察视液镜，气泡较多认为却氟；触摸压机回气端，微凉感正常，如判断系统问题应及时处理。

4、检查其它告警判断故障及时处理。

（2）低温告警：空调回风温度较低，压机不停机。

原因：

1、空调在除湿状态，压机不停止。

2、传感器失灵误告警

3、电路故障

处理：

1、修正湿度设定点，打开辅助加热。

2、对比空调传感器与机房内其它检测设备，判断传感器好坏，如故障及时更换

3、检查压机接触器是否粘联，应即使更换。

（3）高湿告警：空调机回风湿度偏高，不除湿。

1、空调不除湿，压机不起动。

2、传感器失灵误告警

3、控制部分问题

处理：

1、检查压机工作状态，判断压机好坏。

2、对比空调传感器与机房内其它检测设备，判断传感器好坏，如故障及时更换

3、检查湿度设定点及相关压机电路部分。

（4）低湿告警：空调机回风湿度偏低，不加湿。

原因：

1、加湿器不工作

2、水路问题

3、控制部分问题

4、传感器失灵误告警

处理：

1、检查告警，判断具体故障；更换加湿罐。

2、检查水源，供给上水

3、检查设定点，修正参数。

4、对比空调传感器与机房内其它检测设备，判断传感器好坏，如故障及时更换

（5）高压告警：压缩机排气压力高，压机保护。

原因：

1、冷凝器脏，影响散热

2、冷凝器位置通风差，热量不能良好散出。

3、氟量过多，压机符合大。

4、冷凝风机不转，不能散热。

处理：

1、清洗冷凝器

2、尽量改善通风环境

3、检查氟量，必要时放出部分制冷剂

4、检查风机好坏，如故障及时更换；检查电源，压力开关，保护开关动作情况，必要时更换

（6）低压告警：压缩机回气压力低，压机保护

原因：．

1、过滤网很脏

2、系统漏

3、充氟量不够

4、系统堵

处理：

1、清洗或更换过滤网

2、打压查漏，重新调试

3、观察视液镜，气泡较多认为却氟，补充制冷剂

4、判断系统部件堵塞，两端有明显温差，及时更换

（7）失风告警：风机不转或反相

原因：

1、风机不转

2、风机反转

3、过滤网脏堵

4、风压开关故障

处理：

1、检查风机是否损坏，如损坏及时更换；检查电源，控制部分

2、检查风量及电机旋转方向，及时更正

3、更换过滤网

4、检查风机旋转正常，判断风压开关好坏

三、电话支持报修：

1、与技术人员联系，短时间判断故障情况。

2、技术人员携带工具及小备件到现场抢修。

3、技术支持方提供，临时导流通风设备缓解温升。

4、大型备件或维修，在保证机房温度情况下及时维修更换

（三）抢修流程

1、中标单位检查到故障，首先由技术支持判断造成故障的原因，随后确定是否可以通过软件设置排除故障。如果可以排除故障，要在故障排除后的两天内定时电话跟踪设备运行情况；如不能排除应立即通知组织抢修。

2、实施抢修方案，要求维修人员在20分钟内到达现场

3、根据现场情况制定抢修方案，并告知客户。遏制住事故的发展，两小时内将机房环境温度控制在正常范围内。

抢修人员应每隔两小时向业主单位汇报一次进度。

四、水式中央空调系统维保要求

一、空调主机部分；

1、检查空调主机制冷系统制冷剂的高压、低压是否正常；

2、检查空调主机制冷系统制冷剂有无泄漏；是否需要补充制冷剂；

3、检查压缩机运转电流是否正常；

4、检查压缩机运转声音是否正常；

5、检查压缩机的工作电压是否正常；

6、检查压缩机油位，颜色是否正常；

7、检查压缩机油压、油温是否正常；

8、检查空调主机相序保护器是否正常、有无缺相情况；

9、检查空调主机各接线端子有无松动；

10、检查水流量保护开关工作是否正常；

11、检查电脑板、感温探头阻值是否正常；

12、检查空调主机空气开关是否正常；交流接触器、热保护器是否良好；

二、风系统的检查：

1、检查风机盘管出风的风量是否正常；

2、检查风机盘管回风的回风滤网是否聚积灰尘；

3、检查出风温度是否正常；

三、水系统的检查：

1、检查冷却、冷冻水的水质情况，是否需要更换水；

2、检查冷却、冷冻水系统中的过滤网上的杂质，且清洗过滤网；

3、检查水系统中有无空气，是否需要排气；

4、检查回水、出水温度是否正常；

5、检查水泵声音、电流是否运转正常；

6、检查阀门是否开启灵活、有无锈斑、有无泄漏等现象；

7、检查保温系统有无开裂、破损、漏水等现象；

四、中央空调检修内容

（1）正常运转中的检修

1、查压缩机冷冻油的油压及油量；

2、系统探漏（制冷剂），发现漏点及时处理；

3、检查有无不正常的声响、震动及高温；

4、检查冷凝器及冷却器的温度、压力；

5、检查各种阀门是否正常；

6、检查冷水机出入水的温度及压力；

7、检查主电路上接线端子并压实；

8、检查电气控制部分；

9、检查机组润滑系统；

10、检查各仪表、控制器的工作状态；

11、保持设备处于清洁状态；

（2）年度间停机后的检修

1、检查清洗干燥过滤器，干燥剂吸潮后应进行干燥处理或更换；

2、检查及制冷设备安全保护装置整定值；

3、检查压缩机冷冻油的油压及油量，必要时进行冷冻油更换及补充

4、检查压缩机电机绝缘情况

5、查并收紧电路上的各电线接点

6、查电气控制部分

7、提供以上内容检查报告（每年一次）

（3）末端的检修

1、空气处理机、风机盘管的检查（每年一次）。

2、空气处理机、风机盘管的保养、加油（每年一次）。

3、检查、调整皮带，清洗表冷器，清洗过滤器（每年至少一次）。

4、清理管路、除污（每年至少一次）。

5、空气处理机的清扫、除尘（每年一次）。

（4）水系统检修工作内容

1、冷冻水泵及冷却水泵的检查、加油

2、电机、电器绝缘检测、加油、检查及更换密封元件

3、冷却塔一般保养性检修检修。

4、水系统关键部位的阀门、过滤器、单向阀、压力表、温度计、 保温情况的检查及更换修理。

五、服务要求

（一）空调维护保养工作人员要求：

1.乙方在空调使用季节应安排1人及以上的维修工程师和技术人员，保证在正常工作日半天在采购人单位工作，以保证快速的维修保养反应能力，应对季节型高发的空调问题。如遇大型故障应保证后备技术人员及时补充。

2.严格按招标文件要求对机组进行维护、保养，工作认真仔细，确保机组长期处于良好运行状态；

3.乙方在接到甲方应急维修后，15分钟内响应，30分钟内安排人员到达现场进行免费处理并完成。若需更换压缩机等大型配件，需在3日内完成。其他重大故障或需等零件时应向甲方说明原因，并提出维修方案及工期。

4.保养期内，乙方派出维修工程师负责对甲方工程人员进行机组日常维护及保养知识培训。

5.乙方工作人员在采购人单位工作期间，必须严格遵守采购人单位的规章制度,做到文明施工，确保安全、保质、快捷可靠，并保持通讯畅通。因中标人维修保养质量所引起的一切事故责任由中标人承担；

6.在甲方有重要活动时，应甲方要求到现场配合。

（二）零配件供货：

1.零配件需为全新原厂配件。（自更换安装调试验收合格之日算起）

2.常用零配件乙方应备有现货，以备急需之用，非常用件订货约3-5天（若不能如期到货应提前通知甲方并说明原因）。

3.合同期间，乙方不承担设备由不可抗拒的自然灾难造成的损坏，但有责任尽最大努力和最快速度帮助甲方维修机组，使之尽快恢复正常使用。如在工作过程中由乙方工作人员失误导致设备损坏的，其修复费用由乙方全部负责。

（三）乙方负责滁州市第二人民医院中央空调设施及相关机组设备合同期内的维修和保养工作，提供每天24小时服务，空调设备的常规维护检修保养，内机外机清洗，确保出风正常，交换良好及紧急性维修处理。检测、保养、维修及时到位，确保甲方正常使用。

（1）运行记录

1、乙方安排专业技术人员对甲方空调系统进行每周、每月、每季度、每年巡检。（巡检人员必须填写主机运行记录并签名确认）

2、人员素质要求

主要维修人员需具有制冷设备维修工资格证书；

3、登记空调设备运行巡检记录（乙方提供《空调设备运行记录表》），以上工作需在总务科监督下完成。

4、登记空调设备维修、保养记录（乙方提供《空调设备维修保养记录表》），以上工作需在总务科监督下完成。所有外机必须有标号，每一台外机对应的内机标记清楚，每一层楼必须有一本《空调设备维修保养记录表》，落实到每一台内外机。

5、以上记录保养于每月月底移交甲方备存.

6、乙方在技术评分中提供的服务方案，紧急服务预案、保养细则、维修细则必须与实际实施一致。

7、严禁乙方出现配件拆东墙补西墙现象。

（2）无条件接受总务科的监管，保证满足维修服务需求。

（3）在空调使用淡季时，加强空调的维修维保，排除故障隐患，确保空调能够正常使用，如在空调使用期间频繁出现故障，将扣除此空调的维保费用并进行相应的罚款。