## Sheet1
滁州市第二人民医院精神病院区蒸汽压力管道安装项目
从南京路顶管后端敷设至精神病院区内空调机房采暖设备预留口及食堂设备预留口的蒸汽管道（包含地埋段）的安装工料工程量预算清单表
序号 | 规格名称 | 单位 | 数量 | 材料单价 | 材料小计 | 安装单价 | 安装小计 | 合计元 | 备注
一 | 厂区内架空蒸汽主管道部分（φ89×4.0）精神病院区地下室空调机组部分
1 | GB/T8163-2018，φ89×4.0无缝钢管(管底标高：700mm)(含膨胀节) | m | 42
2 | GB/T12459-2017,φ89×4.0国标冲压弯头(R≥1.5D) | 个 | 9
3 | J41H-16kg,WCB-425℃，DN80法兰截止 | 只 | 1
4 | GB/T20592-2009,DN80-16C国标法兰片 | 片 | 2
5 | DN80-16C法兰金属石墨缠绕垫 | 片 | 2
6 | M16×70螺丝 | 付 | 16
二 | 通往食堂方向支路管部分（φ57×4.0）
7 | GB/T8163-2018，φ57×4.0无缝钢管(管底标高：3000mm)(含膨胀节) | m | 80
8 | GB/T12459-2017,φ57×4.0国标冲压弯头(R≥1.5D) | 个 | 30
9 | φ89挖眼焊制φ57三通 | 个 | 1
10 | J41H-16kg,WCB-425℃，DN50法兰截止 | 只 | 2
11 | GB/T20592-2009,DN50-16C国标法兰片 | 片 | 4
12 | DN50-16C法兰金属石墨缠绕垫 | 片 | 4
13 | M16×65螺丝 | 付 | 32
三 | 地埋管部分（内φ89×4.0，外φ377×10）
14 | GB/T8163-2018，φ89×4.0无缝钢管（内），外套采用φ377×10mm螺旋钢管的外PE加强型防腐成品外套管：PE防腐厚度：2.8mm；确保内套管中心支架和自由滑动支架；内部保温采用δ:100mm成型硅酸铝管壳和δ：20mm玻璃棉，外采用裹纤布敷设保温，同径管件每个增加同径管一米工程量（同径阀门不保温）；外套管Φ377×10m罗旋管防腐；出地面外套管口防护采用Φ600地埋管段出地面活动管帽制作、安装（地埋内管焊缝100%RT检测）（含现场补口防腐） | m | 110 | [5 empty] | 精神病院区开挖地埋段
15 | 地埋管段外套管弯头GB/T8163-2018,φ377×10国标冲压弯头（PE防腐）(R≥1.5D) | 个 | 3
16 | 地埋管段内套管弯头部分：GB/T8163-2018,φ89×4.0国标冲压弯头(R≥1.5D) | 个 | 3
17 | 地埋管段，复式外膨胀器，采用304不锈钢材质制作主体 | 付 | 2
四 | 流量计组部分（2组）
㈠ | 通往空调机组DN80流量计组（1组）
18 | J41H-16C,WCB-425℃，DN80法兰截止阀 | 只 | 1
19 | GL41H-16C,DN80法兰蒸汽过滤器 | 只 | 1
20 | WCB-425℃-25C，DN80涡节蒸汽流量计（自带温度、压力补偿）（220V供电） | 只 | 1
21 | φ89挖眼焊制φ22三通 | 个 | 2
22 | GB/T20592-2009,DN80-16C国标法兰片 | 片 | 4
23 | DN80-16C法兰金属石墨缠绕垫 | 片 | 6
24 | M16×70螺丝 | 付 | 48
㈡ | 通往食堂DN50流量计组（1组）
25 | J41H-16C,WCB-425℃，DN50法兰截止阀 | 只 | 1
26 | GL41H-16C,DN50法兰蒸汽过滤器 | 只 | 1
27 | WCB-425℃-25C，DN50涡节蒸汽流量计（自带温度、压力补偿）（220V供电） | 只 | 1
28 | φ57挖眼焊制φ22三通 | 个 | 2
29 | GB/T20592-2009,DN50-16C国标法兰片 | 片 | 4
30 | DN50-16C法兰金属石墨缠绕垫 | 片 | 6
31 | M16×65螺丝 | 付 | 24
五 | DN25疏水部分（6组）
㈠ | 架空蒸汽主管疏水（3组）
32 | GB/T8163-2018，φ32×3.5无缝钢管 | m | 3
33 | J41H-16C,WCB-425℃，DN25法兰截止阀 | 只 | 10
34 | GL41H-16C,DN25法兰过滤器 | 只 | 5
35 | BS49H-16C,DN25法兰疏水器 | 只 | 5
36 | GB/T12459-2017,φ32×3.5国标冲压弯头 | 只 | 10
37 | φ89挖眼焊制φ32三通 | 个 | 5
38 | φ32挖眼焊制φ32三通 | 个 | 5
39 | GB/T20592-2009,DN25-16C国标法兰片 | 片 | 30
40 | DN25-16C法兰金属石墨缠绕垫 | 片 | 35
41 | M12×55螺丝 | 付 | 140
㈡ | 通往食堂蒸汽支路管疏水（3组）
42 | GB/T8163-2018，φ32×3.5无缝钢管 | m | 2
43 | J41H-16C,WCB-425℃，DN25法兰截止阀 | 只 | 6
44 | GL41H-16C,DN25法兰过滤器 | 只 | 3
45 | BS49H-16C,DN25法兰疏水器 | 只 | 3
46 | GB/T12459-2017,φ32×3.5国标冲压弯头 | 只 | 6
47 | φ57挖眼焊制φ32三通 | 个 | 3
48 | φ32挖眼焊制φ32三通 | 个 | 3
49 | GB/T20592-2009,DN25-16C国标法兰片 | 片 | 18
50 | DN25-16C法兰金属石墨缠绕垫 | 片 | 21
51 | M12×55螺丝 | 付 | 84
六 | 架空蒸汽主管DN25排气阀组部分（1组）
52 | GB/T8163-2018，φ32×3.5无缝钢管 | m | 0.5
53 | J41H-16C,WCB-425℃，DN25法兰截止阀 | 只 | 1
54 | GB/T12459-2017,φ32×3.5国标冲压弯头 | 只 | 2
55 | φ89挖眼焊制φ32三通 | 个 | 1
56 | GB/T20592-2009,DN25-16C国标法兰片 | 片 | 2
57 | DN25-16C法兰金属石墨缠绕垫 | 片 | 2
58 | M12×55螺丝 | 付 | 8
七 | （一级）减压阀组部分（2组）
㈠ | 通往空调机组DN80减压阀组（一级减压）（1组）
59 | GB/T8163-2018，φ89×4.0无缝钢管 | m | 2
60 | J41H-16C,WCB-425℃，DN80法兰截止阀 | 只 | 3
61 | GL41H-16C,DN80法兰蒸汽过滤器 | 只 | 1
62 | WCB-425℃-16C，DN80减压阀（日本进口） | 只 | 1
63 | GB/T12459-2017,φ89×4.0国标冲压弯头 | 只 | 2
64 | GB/T12459-2017,φ89×φ89成品三通 | 只 | 2
65 | φ89挖眼焊制φ45三通 | 个 | 1
66 | φ89挖眼焊制φ22三通 | 个 | 2
67 | 压力表组，0-2.5，Ｙ150（含：存水弯、三通旋塞） | 组 | 2 | [5 empty] | 含校验
68 | A48Y-16C,WCB,DN40安全阀,0.3-0.7Mpa | 只 | 1 | [5 empty] | 含校验
69 | GB/T20592-2009,DN80-16C国标法兰片 | 片 | 8
70 | DN80-16C法兰金属石墨缠绕垫 | 片 | 7
71 | M16×70螺丝 | 付 | 56
㈡ | 通往食堂DN50减压阀组（1组）
72 | GB/T8163-2018，φ57×4.0无缝钢管 | m | 2
73 | J41H-16C,WCB-425℃，DN50法兰截止阀 | 只 | 3
74 | GL41H-16C,DN50法兰蒸汽过滤器 | 只 | 1 | [5 empty] | 蒸汽专用
75 | WCB-425℃-16C，DN50减压阀（日本进口） | 只 | 1
76 | GB/T12459-2017,φ57×4.0国标冲压弯头 | 只 | 2
77 | GB/T12459-2017,φ57×57三通 | 只 | 2
78 | φ57挖眼焊制φ32三通 | 个 | 1
79 | φ57挖眼焊制φ22三通 | 个 | 2
80 | 压力表组，0-2.5，Ｙ150（含：存水弯、三通旋塞） | 组 | 2 | [5 empty] | 含校验
81 | A48Y-16C,WCB,DN25安全阀,0.3-0.7Mpa | 只 | 1 | [5 empty] | 含校验
82 | GB/T20592-2009,DN50-16C国标法兰片 | 片 | 4
83 | DN50-25c法兰金属石墨缠绕垫 | 片 | 7
84 | M16×65螺丝 | 付 | 28
八 | 保温部分
85 | （架空段）φ89蒸汽管道保温，内采用δ:100mm成型硅酸铝管壳（容重大于100），外采用0.4mm铝板敷设保温，同径管件每个增加同径管一米工程量（同径阀门不保温） | m | 51
86 | （架空段）φ57蒸汽管道保温，内采用δ:50mm成型硅酸铝管壳（容重大于100），外采用0.4mm铝板敷设保温，同径管件每个增加同径管一米工程量（同径阀门不保温） | m | 111
九 | 管道滑动（固定）热力管托及钢支架部分
87 | φ89架空管段敷设区域采用T字型三角型管道钢支架,采用8#国标槽钢制作、安装（每付长:1.5m,重量：12.1Kg） | 付 | 11
88 | φ57架空管段敷设区域采用T字型三角型管道钢支架,采用6.5#国标槽钢制作、安装（每付长:1.5m,重量：10.1Kg） | 付 | 22
89 | 架空管段，φ89蒸汽管道活动管托和固定点管托11个，专用蒸汽管托，标高：250mm,用料大于承载和扭矩.（每付重：2.4Kg） | 付 | 11
90 | 架空管段，φ57蒸汽管道活动管托和固定点管托22个，专用蒸汽管托，标高：250mm,用料大于承载和扭矩.（每付重：1.12Kg） | 付 | 22
91 | M12×120膨胀螺丝 | 付 | 99
十 | 辅材及现场管理
92 | 安装焊材、氧乙炔气、油漆、辅材、耗材、脚手架、运输费、施工用电、用水、二次转运、施工场地看管、施工安全护栏、施工安全防护、施工垃圾处理、现场管理 | 项 | 1
十一 | 压力管道无损检测 | 项 | 1
十二 | 管道现场强度试验、气密试验、吹扫、调试（组织各监督、监管部门现场验收） | 项 | 1
十三 | 压力管道监督检验 | m | 1
十四 | 压力管道申报、告知、备案、施工方案、焊接工艺卡、焊接指导书、强度试验方案、吹扫方案、竣工图、安装质量证明书、使用登记证办理 | 项 | 1
十五 | 压力管道测绘、设计 | 项 | 1
十六 | 地埋管部分（外套钢管，外PE防腐钢管：φ377×10mm）（精神院区1处及传染院区1处）
93 | 开挖回填 | m | 186
十七 | 总包配合费和水电费 | 项 | 1 | [5 empty] | 2%，水电费另记
十八 | 小计
十九 | 税金（增值税普通发票）
二十 | 税价预算合计
说明：1.本项目报价不含绿化拆除出、复建部分；不含施工场地平整部分、不含施工场地协调部分、地下托管开挖地下区域勘察警戒图由产权单位提供；2.承建商应考虑以上热力压力管道采购安装应符合设计规范和验收规范要求，安装工艺和焊接工艺应符合压力管道要求；3.以上工程量是按规划图比例测量的工程量，最终决算总价按双方认可的单价，按实际竣工工程量决算总价；4.本项目属于GC2压力管道级别，承建商应提供满足本项目压力管道安装资质证书，本项目承建单位承诺不挂靠和转包，因挂靠和转包造成的问题，承建商自理；5.本项目采用架空敷设、地埋顶管和地埋敷设三种敷设安装形式，承建商已实地考察；6承建商提供管道安装工艺草图、非标件（钢件）工艺图；7.承建商供料采购不低于以上标准；8.按双方合同约定完善施工周期和投入使用时间（因产权单位造成的不具备施工因素和不可抗拒的因素、工程量变更，工期顺延）；9.若有新增项目双方按市场价、按实际工量，另行协商签订。