## Sheet1
生活热水蒸汽减压阀组安装工程安装材料报价单
序号 | 规格名称 | 单位 | 数量 | 材料单价 | 材料小计 | 合计元 | 备注 | 所投品牌
一 | 半容器积换热器减压阀组部分（二组）（两院区）
（1） | DN80减压阀组
1 | GB/T8163-2018，φ89×4.0无缝钢管 | m | 10
2 | 减压阀：V230D01-16C,阀体：WCB，内件304，自带冷却器、硬密封；进气压力：0.6-0.7Mpa,后端：0.3-0.4Mpa,DN80 | 只 | 2 |  |  |  | 国产浙江科科集团
3 | J41H-16C,WCB-425℃，DN80法兰截止阀 | 只 | 6 |  |  |  | 精工
4 | GL41H-16C,DN80法兰蒸汽过滤器 | 只 | 2
5 | GB/T12459-2017,φ89×4.0国标冲压弯头 | 只 | 4 |  |  |  | R≥1.5D
6 | GB/T12459-2017,φ89×φ89三通 | 只 | 4
7 | φ89挖眼φ32焊制三通 | 个 | 2
8 | φ89挖眼φ22焊制三通 | 个 | 4
9 | 压力表组，0-2.5，Ｙ150（含：存水弯、三通旋塞） | 组 | 4 |  |  |  | 含校验
10 | A48Y-16C,WCB,DN25安全阀,（压力范围0.3-0.7Mpa，整定压力0.4Mpa） | 只 | 2 |  |  |  | 含校验
11 | GB/T20592-2009,DN80-16C国标法兰片 | 片 | 16
12 | DN80-16C法兰金属石墨缠绕垫 | 片 | 16
13 | M16×70螺丝 | 付 | 112
（2） | DN80减压阀组系统内（DN25疏水阀组,4组）
14 | GB/T8163-2018，φ32×3.5无缝钢管 | m | 6
15 | J41H-16C,WCB-425℃，DN25法兰截止阀 | 只 | 4 |  |  |  | 精工
16 | BS49H-16C,DN25法兰疏水器 | 只 | 2 |  |  |  | 高山
17 | GL41H-16C,DN25法兰过滤器 | 只 | 2
18 | GB/T12459-2017,φ32×3.5国标冲压弯头 | 只 | 4
19 | φ89挖眼焊制φ32三通 | 个 | 2
20 | φ32挖眼焊制φ32三通 | 个 | 2
21 | HG/T20592-2009,DN25-16C国标法兰片 | 片 | 16
22 | DN25-16C法兰金属石墨缠绕垫 | 片 | 16
23 | M12×55螺丝 | 付 | 56
二 | 管道滑动（固定）热力管托及钢支架部分
24 | φ89管道活动管托标高：150mm,用料大于承载和扭矩.（每付重：2.85Kg） | 付 | 6
25 | φ89管道活动管托支架采用:6.5国标槽钢门字型钢支架制作、安装（每付长:4m,重量：27.16Kg） | 付 | 4
26 | M12×120膨胀螺丝 | 付 | 32
三 | 蒸汽管道保温部分
26 | φ89蒸汽管道保温，内采用δ:60mm成型硅酸铝管壳（容重大于100），外采用0.4mm铝板敷设保温，同径管件每个增加同径管一米工程量（同径阀门不保温） | m | 18
四 | 其它
27 | 安装辅材耗材（焊材、氧乙炔气、氩气、油漆） | 项 | 2
28 | 材料运输费 | 次 | 2
五 | 材料小计
六 | 税金：×3%（增值税） | [5 empty] | 0.03
七 | 材料税价合计
八 | 合同优惠价
注：1.以上材料品牌（除减压阀）其它均按原招标品牌供料；2.以上材料应提供GC2压力管道要求提供的相关资料。