滁州二院实验楼项目答疑

- 共性问题

1、本工程是否按《2013年建设工程量清单计价规范》GB50500-2013、《2018安徽省建筑工程计价定额》执行？

答：是

2、本项目《市场信息价》执行滁州市2024年几月？

答：2月份

3、本项目是否有甲供材料？主材是否推荐品牌？

答：无甲供材料，无推荐品牌

4、本项目是否设置暂列金额？如设置，按多少计入？

答：是，6000元

5、本项目除三通一平外是否考虑其他进场前的相关费用？

答：否

6、现场条件是否满足堆土，如不满足，土方外运是否按5KM考虑？

答：满足

- 个性问题

- 装饰部分

1、实验室原装修拆除是否考虑，如考虑请明确原装修做法。

答：考虑，原装修吊顶为集成吊顶和石膏板吊顶

2、质谱仪实验室与样本前处理间之间移门尺寸及材质请明确。

答：尺寸为1000宽*2100高，12mm厚钢化玻璃移门

3、实验室地面做法中环氧树脂胶黏贴层及细石混凝土找平层厚度及混凝土强度请明确。

答：环氧树脂胶黏贴层厚度2mm，细石混凝土找平层厚度30mm，强度为C25

4、质谱仪试验室与样板前处理间之间隔墙是否为铝合金钢化玻璃墙面。

答：是

- 实验室地面门槛石材质及砂浆强度等级请明确。

答：人造大理石，C25砂浆铺贴

- 请在平面图中表示窗台位置。

答：已补充

- 安装部分

- 实验室电气、给排水、暖通、弱电、自控系统图中无设计说明，请在设计说明中补充描述材料规格、设备选型、安装形式、系统分类等。

答：设计部门补充中

- 实验室缺少建筑图纸，请补充。

答：无原大楼建筑图纸，施工范围内无建筑改动部分

- 实验室弱电图纸中，空调自控系统是否在本次编控范围内？答：不在本次编控范围内

4、实验室自控系统，实验室自控图中万向罩启停信号线、阀门控制线、风机电源线、通风机柜启停信号线等的电气配管未明确，请明确。

答：图纸已补充

5、实验室自控系统，实验室自控图中请明确该桥架的规格型号。

答：图纸已补充

- 实验室电气系统，请明确配电系统图中的1AP出线回路的敷设方式。

答：WC

- 实验室暖通系统，在实验室设备排风平面布置图中，请明确下列两种的阀门信息。

答：电动密闭阀和手动调节阀，根据风管尺寸定制

- 实验室电气图纸中，配电箱1AP说明进线电缆由医院配电柜引来，但图纸上没有表示，本次是否可以考虑预留60米？

答：可以。

- 实验室弱电图纸中，弱电机柜说明由大楼智能化提供，本次是否不计入？

答：是。

- 试剂室中增加的增加危化品柜及排风系统，是否按设计单位提供的工程量计入？

答：是，具体详见Excel表。