安徽省政府采购项目

公开招标文件示范文本（服务类）

（2024年版）

项目名称：滁州市第二人民医院消防设施维保项目

项目编号：CZEY-2025024

采 购 人：滁州市第二人民医院（市传染病医院、市精神病医院）

采购代理机构：江苏川页工程项目管理有限公司

2025年12月

目  录

第一章  投标邀请	3

第二章  投标人须知	5

第三章  采购需求	18

第四章  评标方法和标准（综合评分法）	39

第五章  政府采购合同	44

第六章  投标文件格式	53

第七章  政府采购供应商询问函和质疑函范本	67

- 投标邀请

项目概况

滁州市第二人民医院消防设施维保项目招标的潜在投标人应在滁州市第二人民医院网（https://www.czsey.com/）获取招标文件，并于2025年12月08日11点30分（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

1.项目编号：CZEY-2025024

2.项目名称：滁州市第二人民医院消防设施维保项目

3.预算金额：65000.00元/年，195000.00元/三年

4.最高限价：195000.00元/年，高于最高限价其投标文件按无效投标处理。

5.采购需求：详见招标文件第三章《项目采购需求及服务要求》；

6.合同履行期限：三年（合同一年一签）。

7.本项目不接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.本项目的特定资格要求：①投标人在“社会消防技术服务信息系统”（https://shhxf.119.gov.cn）登记，且登记类型(或服务类型)包含“消防设施维护保养检测”。（提供网页截图）；②项目负责人具备一级注册消防工程师资格证书；

3.信誉要求：投标人不得存在以下情形：

①投标人被人民法院列入失信被执行人的；

②投标人或其法定代表人或拟派项目经理（项目负责人）前三年有行贿犯罪行为的；

③投标人被市场监督管理部门列入经营异常名录或者严重违法企业名单，且未被移除的；

④投标人被税务部门列入重大税收违法案件当事人的；

⑤投标人被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的；

⑥在“信用中国”网站上披露仍在公示期的严重失信行为的。

4.投标人所属分公司、办事处等分支机构存在第 4 款信誉要求①-⑥项 情形之一的，接受投标人参加本项目。

备注：第3、4条自行查询或承诺。

## 三、获取招标文件

时间：2025年12月02日至2025年12月08日

地点：滁州市第二人民医院官网

方式：网上自行下载

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标截止时间：2025年 12月 08日11点30分（北京时间）

地点：滁州市第二人民医院至善楼三楼招标办

注：各投标人可以采用直接送达或邮寄的方式，递交时间以直接送达或快递送达的时间为准，逾期不予接收

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

## 无

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

### 1.采购人信息

名  称：滁州市第二人民医院（市传染病医院、市精神病医院）

地  址：滁州市清流中路1401号

联系人：招标办、总务科

联系方式：0550-3523822

### 2.采购代理机构信息

名  称：江苏川页工程项目管理有限公司

地  址：滁州市世贸大厦A座18楼1818

联系人：赵建飞

联系方式：18755018236

# 第二章  投标人须知

## 一、投标人须知前附表

注：本表是本项目的具体要求，是对投标人须知的具体补充和修改，如有不一致，以本表为准。

| 条款号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 5.2 | 现场考察或标前答疑会 | ☑不组织或不召开 □统一组织或统一召开 时间： 年 月 日 时 分 地点： 联系人及联系电话： 注：如投标人未参加采购人统一组织的现场考察或采购人统一召开的标前答疑会，视同放弃现场考察或标前答疑会，由此引起的一切责任由投标人自行承担。 |
| 6.1 | 网上询问截止时间 | 2025年 12月 04 日17时00分 |
| 7.1 | 包别划分 | ☑不分包 □分为 个包 投标人对多个包进行投标的中标包数规定： |
| 10.1 | 投标保证金 | 不收取 |
| 11.1 | 投标有效期 | 60日历日 |
| 14.1 | 资格审查 | ☑采购人审查 □采购人出具委托函委托采购代理机构进行审查 |
| 17.2 | 评标方法 | □最低评标价法 ☑综合评分法 |
| 21.1 | 评标委员会推荐中标候选人的数量 | 3家 |
| 21.2 | 确定中标人 | 采购人委托评标委员会确定 □采购人确定 |
| 23.3 | 随中标结果公告同时公告的内容 | （1）中小企业声明函；（如有） （2）残疾人福利性单位声明函；（如有） （3）中标（成交）供应商的评审总得分（适用综合 评分法） （4）投标人业绩；（如有） （5）招标文件中规定进行公示的其他内容； |
| 24.1 | 中标通知书发出的形式 | ☑书面 数据电文 |
| 25.1 | 告知招标结果的形式 | 投标人自行在滁州市第二人民医院官网查看 |
| 26.1 | 履约保证金 | （1）金额： ☑免收 □合同价的 % □定额收取：人民币 元 （2）支付方式： 转账/电汇 支票 汇票 本票 保险 保函 （3）收取单位： （4）收取账号： （5）退还时间： 注意事项： （1）以上各类机构出具的以担保函、保证保险承担责任的方式均须满足无条件见索即付条件。 （2）以担保函、保证保险形式缴纳履约保证金的，受益人和收取单位须为采购人。 |
| 27.1 | 签订合同 | （1）采购人与中标人应当自发出中标通知书之日起7个工作日内签订合同。 （2）采购人与中标人不得擅自变更合同。 |
| 28.1 | 代理费用 | （1）收费对象：采购人 中标人 （2）收取方式：现金或转账 （3）收费标准：3000元（评审费另计，以实际发生为准） |
| 31.3 | 质疑函递交方式、接收部门、联系电话和通讯地址 | 递交方式：投标人通过书面形式提出，一份质疑函只能针对一个项目提出质疑，且针对同一采购程序环节的质疑应当一次性提出。 接收部门：滁州市第二人民医院或江苏川页工程项目管理有限公司 联系电话：0550-3523822或18755018236 通讯地址：滁州市清流中路1401号或滁州市世贸大厦A座18楼1818室 |
| 32 | 其他内容 | 1、解释权： （1）构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明； （2）同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准； （3）如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释； （4）除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告、投标邀请、投标人须知、评标方法和标准、投标文件格式的先后顺序解释； （5）按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。 |
| 33 | 投标文件数量 | 正本 1 份，副本 2 份，正副本不一致时，以正本为准。 注：中标单位需在领取中标通知书时提供与投标文件一致的电子档投标文件。 |
| 34 | 签字或盖章及密封要求 | 一正两副装订成册，密封在档案袋中，档案袋封面注明项目名称、单位、联系人及联系方式 |

## 二、投标人须知正文

### 1.采购人、采购代理机构及投标人

1.1采购人：是指依法开展政府采购活动的国家机关、事业单位、团体组织。

1.2采购代理机构：是指集中采购机构或从事采购代理业务的社会中介机构。

1.3政府采购监督管理部门：各级人民政府指定的有关部门依法履行与政府采购活动有关的监督管理职责。

1.4投标人：投标人：是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。分支机构不得参加政府采购活动，但银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业除外。本项目的投标人须满足以下条件：

1.4.1具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于供应商条件的规定，遵守本项目采购人本级和上级财政部门政府采购的有关规定。

1.4.2以采购代理机构认可的方式获得了本项目的招标文件。

1.4.3若采购需求中写明允许采购进口产品，投标人应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。

若采购需求中未写明允许采购进口产品，如投标人所投产品为进口产品，其投标将被认定为投标无效。

1.5若招标公告中允许联合体投标，对联合体规定如下：

1.5.1两个以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。联合体投标的，招标文件获取手续由联合体中任一成员单位办理均可。

1.5.2联合体各方均应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

1.5.3采购人根据采购项目对投标人的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合相关规定。

1.5.4联合体各方应签订联合协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合协议作为投标文件的一部分提交。

1.5.5大中型企业、其他自然人、法人或者非法人组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，联合协议中应写明小型、微型企业的协议合同金额占到联合协议投标总金额的比例。

1.5.6联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

1.5.7以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目投标，否则相关投标将被认定为投标无效。

1.5.8对联合体投标的其他资格要求见申请人的资格要求。

### 2.资金落实情况

2.1本项目的采购人已获得足以支付本次招标后所签订的合同项下的资金。

### 3.投标费用

不论投标的结果如何，投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。

### 4.适用法律

本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门、政府采购监督管理部门的政府采购有关规定的约束，其权利受到上述法律法规的保护。

### 5.招标文件构成

5.1招标文件包括下列内容：

第一章  投标邀请

第二章  投标人须知

第三章  采购需求

第四章  评标方法和标准

第五章  政府采购合同

第六章  投标文件格式

第七章  政府采购询问函和质疑函范本

5.2现场考察（标前答疑会）及相关事项见投标人须知前附表。

5.3投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。

### 6.招标文件的澄清与修改

6.1投标人如对招标文件内容有疑问，必须在投标人须知前附表规定的网上询问截止时间前以电子邮件提交给采购代理机构（邮箱：290407638@qq.com）。

6.2采购人可主动地或在答复投标人提出的询问时对招标文件进行澄清与修改。采购代理机构将在滁州市第二人民医院官网以发布更正公告的方式，澄清或修改招标文件，更正公告的内容作为招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。投标人应主动上网查询。采购代理机构不承担投标人未及时关注相关信息引发的相关责任。

6.3任何人或任何组织向投标人提供的任何书面或口头资料，未经采购代理机构在网上发布或书面通知，均作无效处理，不得作为招标文件的组成部分。采购代理机构对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

6.4对于没有提出疑问又参与了本项目投标的投标人将被视为完全认同本招标文件（含更正公告的内容）。

### 7.投标范围及投标文件中标准和计量单位的使用

7.1项目有分包的，投标人可对招标文件其中某一个或几个分包进行投标，除非在投标人须知前附表中另有规定。

7.2投标人应当对所投分包招标文件中“采购需求”所列的所有内容进行投标，如仅响应所投包别中的部分内容，其所投包别的投标将被认定为投标无效。

7.3无论招标文件中是否要求，投标人所投货物、服务及工程（如有）均应符合国家强制性标准。

7.4投标人与采购代理机构之间与投标有关的所有往来通知、函件和投标文件均用中文表述。投标人随投标文件提供的证明文件和资料可以为其它语言，但必须附中文译文。翻译的中文资料与外文资料出现差异时，以中文为准。

7.5除招标文件中有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

### 8.投标文件构成

8.1投标人应完整地按招标文件提供的投标文件格式及要求编写投标文件，具体内容详见本项目投标文件格式的相关内容。

8.2投标人应提交招标文件要求的证明文件，证明其投标内容符合招标文件规定，该证明文件是投标文件的一部分。证明文件形式可以是文字资料、图纸和数据等。

8.3为保证公平公正，除非另有规定或说明，投标人对同一项目投标时，不得同时提供备选投标方案。

### 9.投标报价

12.1投标人的报价应当包括满足本次招标全部采购需求。除招标文件另有规定外，所有投标均应以人民币报价。投标人的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。

9.2投标人报价超过招标文件规定的预算金额或者分项、分包最高限价，其投标将被认定为投标无效。

9.3投标报价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

9.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，其投标将被认定为投标无效。

9.5采购人不接受具有附加条件的报价。

### 10.投标保证金

10.1本项目不收取投标保证金。

### 11.投标有效期

11.1投标有效期为从投标截止之日算起的日历天数，投标有效期详见投标人须知前附表。

11.2在投标有效期内，投标人的投标保持有效，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。投标有效期不满足要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

11.3因特殊原因，采购人或采购代理机构可在原投标有效期截止之前，要求投标人延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标。投标人也可以拒绝延长投标有效期的要求，且不承担任何责任。上述要求和答复都应以书面形式提交。

### 12.投标文件的递交、修改与撤回

12.1投标人应当在招标公告规定的投标截止时间前递交投标文件。

12.2投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。投标截止时间前未完成投标文件递交的，视为撤回投标文件。未按规定投标截止时间后送达的投标文件，应当拒收。

### 13.开标

13.1开标时，采购代理机构将公布开标结果，公布内容包括投标人名称、投标价格及招标文件规定的内容。

13.2采购人或采购代理机构将对开标过程进行记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认，并存档备查。

13.3采购人或采购代理机构将对开标过程进行记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认，并存档备查。

投标人未派代表参加开标的，视同投标人认可开标结果。

13.4投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。

### 14.资格审查及组建评标委员会

14.1采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件中规定的内容，对投标人资格进行审查，未通过资格审查的投标人不进入评标。

14.2按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门、政府采购监督管理部门的有关规定依法组建的评标委员会，负责本项目评标工作。

### 15.投标文件符合性审查与澄清

15.1符合性审查是指依据招标文件的规定，从投标文件的有效性和完整性对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

15.2投标文件的澄清

15.2.1为有助于投标文件的审查、评价和比较，在评标期间，评标委员会将以书面方式（询标）要求投标人对其投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，以及评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响履约的情况作必要的澄清、说明或补正。投标人的澄清、说明或补正应在评标委员会规定的时间内以邮件的方式（代理机构：290407638@qq.com）进行，并不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容。

15.2.2投标人的澄清、说明或补正将作为投标文件的一部分。

15.2.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

15.3投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照第15.3条的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标将被认定为投标无效。

对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

### 16.投标无效

16.1根据本招标文件的规定，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离，从而使其投标成为实质上响应的投标。

评标委员会决定投标的响应性只根据招标文件要求和投标文件内容。

无论何种原因，即使投标人投标时携带了证书材料的原件，但投标文件中未提供与之内容完全一致的复印件的，评标委员会视同其未提供。

16.2如发现下列情况之一的，其投标将被认定为投标无效：

（1）投标文件未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

（2）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（3）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（5）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

### 17.比较与评价

17.1经符合性审查合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标方法和标准，对其投标文件作进一步的比较与评价。

17.2评标严格按照招标文件的要求和条件进行。根据实际情况，在投标人须知前附表中规定采用下列一种评标方法，详细评标方法和标准见招标文件第四章：

（1）最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

（2）综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

17.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）和《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价按照投标人须知前附表中规定的标准扣除后的价格参与评审。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行投标报价扣除。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，可给予联合体或者大中型企业的投标报价按照投标人须知前附表中规定的标准扣除后的价格参与评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

### 18.废标、重新招标与变更采购方式

18.1出现下列情形之一，将导致项目废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件做实质性响应的供应商不足规定数量的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

18.2公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报政府采购监督管理部门批准。

### 19.保密要求

19.1评标将在严格保密的情况下进行。

19.2有关人员应当遵守评标工作纪律，不得泄露评标文件、评标情况和评标中获悉的国家秘密、商业秘密。

### 20.中标候选人的确定原则及标准

20.1评标委员会依据本项目招标文件所约定的评标方法，对实质上响应招标文件的投标人按下列方法进行排序，确定中标候选人：

（1）采用最低评标价法的，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对投标人的投标价格进行任何调整。评标结果按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排列。修正和扣除后的投标报价出现两家或两家以上相同者，采取评标委员会随机抽取的方式确定中标候选顺序。

（2）采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分与投标报价均相同的，则采取评标委员会随机抽取的方式确定中标候选顺序。

### 21.确定中标候选人和中标人

21.1评标委员会将根据评标标准，按投标人须知前附表中规定数量推荐中标候选人。

21.2按投标人须知前附表中规定，由评标委员会或采购人确定中标人。

21.3因重大变故采购任务取消时，采购人有权拒绝任何投标人中标，且对受影响的投标人不承担任何责任。

### 22.编写评标报告

评标报告是根据全体评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写的报告，评标报告由评标委员会全体成员签字。对评标结论持有异议的评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。

### 23.中标结果公告

23.1除投标人须知前附表规定由评标委员会直接确定中标人外，在评标结束后2个工作日内，采购代理机构将评标报告送采购人。采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

23.2自中标人确定之日起2个工作日内，采购人将在滁州市第二人民医院官网（https://www.czsey.com/）上发布中标结果公告。

23.3中标结果公告内容应当包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、服务范围、服务要求、服务时间、服务标准、中标公告期限、以及投标人须知前附表中约定进行公告的内容。中标公告期限为1个工作日。

### 24.中标通知书

24.1采购代理机构发布中标结果公告的同时以投标人须知前附表规定的形式向中标人发出中标通知书。

24.2中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出以后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标，应当承担相应的法律责任。

24.3中标通知书是合同的组成部分。

### 25.告知招标结果

25.1在公告中标结果的同时，采购代理机构同时以投标人须知前附表规定的形式告知未通过资格审查的投标人未通过的原因；采用综合评分法评审的，还将告知未中标人本人的评审得分和排序。

### 26.履约保证金

26.1中标人应按照投标人须知前附表规定缴纳履约保证金。

26.2如果中标人没有按照上述履约保证金的规定执行，将视为放弃中标资格。在此情况下，采购人可确定下一中标候选人为中标人，也可以重新开展采购活动。

### 27.签订合同

27.1采购人与中标人应当按照投标人须知前附表规定的时间内完成政府采购合同签订及合同公告。

27.2招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

27.3中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一中标候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

27.4依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

### 28.代理费用

28.1本项目代理费用的收取按投标人须知前附表的规定执行。

### 29.廉洁自律规定

29.1采购代理机构工作人员不得以不正当手段获取政府采购代理业务，不得与采购人、供应商恶意串通。

29.2采购代理机构工作人员不得接受采购人或者供应商组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者供应商报销应当由个人承担的费用。

### 30.人员回避

投标人认为采购人员及其相关人员有法律法规所列与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。

### 31.质疑的提出与接收

31.1投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或其委托的采购代理机构提出质疑。

31.2质疑供应商应按照财政部制定的《政府采购供应商质疑函范本》格式（详见招标文件）和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以书面形式提出质疑，超出法定质疑期提交的质疑将被拒绝。针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。

31.3采购代理机构质疑函接收部门、联系电话和通讯地址，见投标人须知前附表。

### 32.需要补充的其他内容

需要补充的其他内容，见投标人须知前附表。

- 采购需求

## 一、采购需求前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 根据考核结果每年支付一次相应费用。 |
| 2 | 服务地点 | 滁州市第二人民医院 |
| 3 | 服务期限 | 本项目合同服务期三年，合同一年一签，具体时间以签订合同时间为准。 |

## 二、服务内容：

（一）、服务年限

1、合同服务期共3年。

（二）、维保范围

1、火灾自动报警系统

火灾报警控制器、消防联动控制器、火灾显示盘、手动报警按钮（带插孔）、感烟探测器、感温探测器、消火栓按钮、火灾声光警报器、消防广播模块、切换模块、输出模块、输入/输出模块、输入/输出模块(捡断线)、输入模块、总线隔离器、手动自动转换开关、消防电话主机、消防电话分机、短路隔离器、消防应急广播主机、广播功率放大器、广播音箱、分线端子箱、开关电源、蓄电池、图形显示装置(CRT)

2、消防给水系统

消防水池、消防水箱、消防水泵、喷淋水泵、消火栓稳压泵、喷淋稳压泵、消火栓泵隔膜气压罐、喷淋泵隔膜气压罐、压力表、消防水泵控制柜、喷淋水泵控制柜、消防水泵结合器、喷淋水泵结合器。

3、室内外消火栓系统

室内外消火栓箱、室内消火栓(旋转减压型)、消防水枪、消防水带（有衬里）、室外消火栓

4、自动水喷淋系统

湿式报警阀、水流指示器、信号喋阀、喷淋头、未端试水装置

5、气体灭火：西区1#楼1层档案室、西区4#楼2层档案室、西区4#楼-层信息科机房、东区后勤楼3层档案室、东区门诊楼3层信息科机房

6、柜式七氟丙烷气体灭火装置、火灾报警控制器、气体灭火控制器、启停按钮、声光警报器、放气门灯等气体灭火系统相关配套设施配件

7、电气火灾预警系统

电器火灾预警监控设备、剩余电流式电气火灾预警监控探测器

8、应急照明和疏散系统

消防应急照明灯、安全出口和疏散通道指示标志

9、消防分割设施

木质隔热防火门、钢质防火门、防火卷帘门

10、消防供配电

消防控制室配电箱、消防水泵控制柜、喷淋泵控制柜、地下室风机控制箱、各楼层风机控制箱、防排烟控制箱、防火卷帘门控制箱

11、机械防、排烟系统

防烟阀、防火阀、防排烟窗口

12、消防水炮系统

水炮炮体、喷管与炮头、水炮摄像头、现场/远程控制箱、火灾探测与定位系统、电控阀

（三）、维保要求

1、消防控制主机

每月消防控制主机电源检查项目：

（1）、检查系统电压偏移是否在允许范围之内。系统电源标准：AC197V—242V  50Hz

2、查看消防控制配电箱的标志，以及仪表、指示灯、开关、控制按扭。

3、检查主电源和备用电源之间的自动切换是否正常。

4、每月应对消防控制主机进行如下检查：

5、触发自检件进行功能自检，

6、对控制器电源全部发光显示器进行检验并循环三次，

7、对ll及编程继电器进行检验，检验期间继电器触点动作，但是输出+24V撤消。

8、对打印机功能进行检验。

9、对控制器的主要硬件接口芯片及各类插件的主要l芯片进行自动实时故障检测。

10、切断主电源，查看备用直流电源自动投入和主、备电源的状态显示情况。

11、在备用直流电源供电情况下，进行断路故障报警及火警优先功能，

报警功能检测：

1、对比探测器，手动报警按扭制造断路故障，查看故障显示。

2、断路故障报警期间，采用发烟装置或温度不低于54℃的热源后向同一回路中两个探测器施放烟气和热气，查看火灾报警控制器的火警信号，报警部位显示及记录。每个探测器检测后，只消音，不复位。

2、火灾自动报警系统

火灾探测器：

1、为使火灾探测器保持性能良好，正常运行，对火灾探测器开启运行两年后，每隔三年全部清洗一遍。

2、每季度对火灾探测器采用抽测的方式进行测试。

3、点型感烟探测器采用发烟装置向探测器施放烟气，查看探测器报警确认灯、以及火灾报警控制器的火警信号显示。

4、消除探测器内及周围烟雾，报警控制器手动复位，观察探测器报警确认灯在复位前后的变化情况。

5、对测试过的火灾探测器做地址记录，以免在下期测试中重复测试同一个点。在一年内通过定期测试后将所有火灾探测器测试一遍，测试中应核对火灾探测器的地址是否正确。

6、在测试过程中，应对火灾探测器报警垢迟缓程度做记录，通过汇总，对其工作状态有一个大致的了解，为是否对火灾探测器进行清洗提供佐证。

手动报警按钮：

1、每月巡检手动报警按钮装置，检查外罩玻璃是否有破损。如有损坏应及时更换，以免发生误报。

2、每季度巡检时，触发按钮查看火灾报警控制器信号和按钮的报警确认灯是否准确。

3、每季度对警铃及广播测试一遍，发现故障及时维修。

3、消防给水系统

1、消防水池

2、每月查看消防水池水位及消防用水不被他用的状况。

3、每月查看补水设施。

4、每年对水源的供水能力进行一次测定。

5、每两年应不少于两次对消防水池进行清洗、排污。

4、消防管路系统

1、观察稳压泵的启动频率，确定管网有无渗漏现象。

2、外观检查：检查管道有无机械损伤、油漆脱落、锈蚀等，管道固定是否牢固，发现问题应及时处理。

3、清除堵塞：系统管道中，可能因施工疏忽残留有砂、石、木屑或水源带来的垃圾、铁锈等，这样会造成喷头堵塞、报警阀关闭不严、水力警铃输水管堵塞等。

4、每季度需对不少于20%的管道末端进行放水，确保管道内的水质良好，并对水流指示器的报警功能进行检查。

5、稳压泵及隔膜气压水罐

6、打开排气阀，检查是否能够自动加压。

7、打开试验排水阀，检查减水时能否自动供水，加压装置及供水装置压力表是否显示正常。

消防水泵

1、每日查看水泵和阀门的标志：转动阀门手轮，检查阀门状态；观察阀杆及手轮位置；阀杆是否需要加注润滑油。

2、每月在泵房控制柜处启动水泵，查看运行情况。消防水泵应每月启动运转1—3次；当消防水泵为自动控制启动时，应每月在自动控制的条件下启动运转1—3次。手动、自动控制启水泵1—3次，查信号是否反馈，水压是否上升，电机转动是否正常。有无变形、发热等状况。轴与电机、连接部件是否有松动、锈蚀、变形、发热，是否要加油。运行时间一般配不少于5分钟。

3、每月在消防主机控制室启动水泵，查看运行及反馈信号。

4、每月检查消防水泵动力运行是否可靠，水泵能否正常运转，流量和压力能否保证；电力上有无保证不间断供电设施，其性能是否良好。

5、每月检查主、备泵能否自动切换。

6、每月检查压力表是否变形、水泵启动后动作是否正常。

7、每月启动水泵后，打开试验阀，观察压力保持情况。

8、每二年对消防水泵大修一次，添加润滑油，清洗内部杂质。

每年度对水泵电动机的维护保养：

1、电动机轴承润滑油是否加足，有无严重脏污、变质现象。转动转轴，检查旋转是否正常。

2、电动机是否变形、损伤、锈蚀，机械性能是否良好（电动机在运行时应不发热、无异常振动及杂音）。

3、水泵轴与电动机的连接部位是否松动、变形、损伤和严重锈蚀。

4、填料是否明显漏水，有无变形损伤，螺栓螺母是否松动。

电控柜的维护保养

1、每月检查控制柜有无变形、损伤、腐蚀。

2、每月检查线路图及操作说明是否齐全。

3、每月检查电压、电流表的指标是否在规定范围内。开关是否有变形、损伤、标志脱落、处于正常状态。控制盘的指示灯是否正常。

4、每月检查电控柜内继电器是否脱落、松动，接点是否烧损，转换开关应处于自动状态。各导线连接处是否松脱，绝缘是否损伤。

5、人为制造主泵故障，查看自动切换启动备用泵情况，同时查看仪表及指示灯显示。

6、水泵接合器、消火栓系统 、室内消火栓。每月查看标志牌、止回阀。

每月对消火栓进行如下检查：

1、确保消火栓周围没有障碍物阻挡，取用方便。

2、确保消火栓外观整洁、标示清晰、无机械损伤及严重腐蚀。

3、检查消火栓有无生锈漏水现象；栓口的橡胶垫圈等密封件有无损坏或丢失；消火栓的闸阀开启是否灵活，必要时应对阀杆加润滑油。

4、对室内消火栓还应检查消火栓箱内的水枪、水带等设备是否完备配套，水龙带有无霉腐；起泵按钮工作状态正常。

5、随时抽查消火栓的出水情况。对重点部位的消火栓每年应逐个进行出水检查；对非重点部位的消火栓可按消火栓总数的10%—20%进行出水抽测实验。连接水带、水枪，触发启泵按钮，查看消防泵自动和信号显示。

6、室内消火栓系统还应随时观察消防水池、水箱的水位情况，发现不足应及时补充。

5、室外消火栓

室外消火栓应每季度进行一次检查保养，其内容主要包括：

1、用专用扳手转动消火栓启闭杆，观察其灵活性。必要时加注润滑油。

2、检查出水口闷盖是否密封，有无缺损。

3、检查栓体外表油漆有无剥落，有无锈蚀，如有应及时修补。

4、每年开春后入冬前对地上消火栓逐一进行出水试验。

5、定期检查消火栓前端阀门井。

6、保持配套器材的完备有效。

6、自动喷淋灭火系统

1、报警阀组

2、每月检查报警阀组外观、标志牌、压力表是否完整。

3、每月对报警阀的压力表进行检查，检查报警前、后压力表指示是否正常。阀的前后压力应基本相当，或阀后压力稍高于阀前。

4、每季度对报警阀应进行开阀实验，观察阀门开启性能和密封性能，以及报警阀各部件的工作状态是否正常。每季度应对报警阀旁的放水试验阀进行一次放水试验，验证系统的供水能力，压力开关的报警功能是否正常。

自动喷淋头及管道

1、每月应对喷头进行一次外观检查，检查喷头有无损坏、锈蚀、漏水现象，发现有不正常的喷头应及时更换；应保证喷头外表清洁，当喷头上有异物时应及时清除，特别是感温无件应无污垢，必要时进行清洗或更换。更换或安装喷头均应使用专用扳手。

2、各种不同规格的喷头均应有一定数量的备用品，期数量不应小于安装总数的1%，且每种备用喷头不应少于10个。

3、检查管道有无机械损伤和锈蚀，油漆是否脱落，管道固定是否牢固，管内有无堵塞。

4、每两个月应利于末端试水装置放水，进行水流指示器工作测试，同时排除管网内的铁锈及杂质。

7、应急照明和疏散指示标志

1、 应急照明

2、每月应查看应急照明外观是否有损坏、电源插头是否插在电源插座上、灯管是否工作正常。

3、每季度对应急照明进行一次功能性测试，按下列方法切断正常供电电源，用秒表测量

应急工作状态的持续时间：

1、自带电源型和子母电源型切断其主供电电源。

2、集中电源型切断其控制器主电源。

3、接在消防配电线路上的应急照明灯具，切断非消防电源。

4、使用照度计，测量两个应急照明灯之间地面中心的照度；应符合建筑规范的疏散照度要求；达到规定的应急工作状态持续时间时，重复测量上述测点的照度。

5、配电室、消防控制室、消防水泵房、供消防用电的蓄电池室、自备发电机房、电话总机房以及发生火灾时仍需坚持工作的其他房间，使用照度计测量正常照明时的工作面照度；切断正常照明后，测量应急照明时工作面的最低照度。

6、疏散指示标志

7、每月查看外观，核对位置及完好情况。

每季度对疏散指示标志进行一次功能性测试；

1、关闭正常照明，查看发光疏散指示标志的自发光情况。

2、切断正常供电电源，在灯光疏散指示标志前通道中心处，用照度计测量地面照度；达到规定的应急工作状态持续时间时，重复测量上述测点的照度。

8、应急广播系统

1、每月在消防控制室用话筒对所选区域播音，检查音响效果。

2、每季度自动控制方式下，分别触发两个相关的火灾探测器或触发手动报警按钮后，核对启动火灾应急广播的区域、检查音响效果。

3、每月在公共广播扩音机处于关闭和播放状态下，自动和手动强制切换火灾应急广播。

4、每季度用声级计测试启动火灾应急广播前的环境噪音，当大于60dB时，重复测量启动火灾应急广播后扬声器播音范围内最远点的声压级，并与环境噪音对比。

9、防火分隔设施

防火门：

1、每月查看外观、关闭效果，双扇门的关闭顺序。

防火卷帘：

1、每月查看外观。确保防火卷帘正常使用，对损坏或变形的及时维修。

2、每季度进行下列方式操作，查看卷帘运行情况反馈信号后重定。机械操作卷帘升降。

3、触发手动控制按钮。

4、发散烟雾或不低于54℃热气测试其自动反应状况。

10、灭火器维护管理

建立“消防器材检查表（灭火器）”，登记类型、配置数量、设置部位和维护管理的责任人；明确维护管理责任人的职责；并张贴在灭火器放置处。管理责任人必须依照“消防器材检查表（灭火器）”之内容每月检查一次。

检查的内容：

1、 灭火器位置应按管理单位之最新规划位置进行摆放，不得随意挪作它用，摆放稳固，避免日光曝晒和强辐射热。

2、铅封及插销均完好无损，未曾动用。

3、灭火器压力表的外表面是否变形、损伤；压力表指针应指向黄区或红、绿区之间。

5、灭火器是否在有效期内。

6、一旦发现灭火器失效或曾动用过应马上通知业主方更换。

每年要对所有灭火器进行一次功能性检查，检查发现存在问题的必须委托有维修资质的维修单位进行维修，更换已损件、筒体按规定年限进行水压试验、重新充装灭火剂和驱动气体。严格落实灭火器报废制度。

检查的内容：

1、灭火器筒体是否有锈蚀、变形现象、铭牌是否完整清晰。

2、喷嘴是否有变形、开裂、损伤；喷射软管是否畅通、是否有变形和损伤。

3、灭火器压力表的外表面是否变形、损伤，指标是否指在绿区。

4、灭火器压把、阀体等金属件是否有严重损伤、变形、锈蚀等影响使用的缺陷。

5、在相同批次的灭火器中抽取一具灭火器进行灭火性能测试。

6、投标人要有固定的具有相关资质的维保人员与委托方进行交接，并提供法定的联系方式（含电子邮箱、地址、电话、传真）。

7、维保方在每次执行维保任务时，必须持有致采购人的联系单（写明维保计划、执行情况、维保人、时间等），经业主方签章确认后作为合同考核及付款凭证，未经确认的，视为无效维护，不计入考核和付款凭证。

8、维保方应提供年度维保大纲及月度维保的详细计划（明确到每天），在执行维保任务时，应在计划指定日前后5天内落实；应急抢修响应时间在2小时内到达；普通维修2天内到达并落实。愈期或超时的，第一次将进行书面警告，第二次扣罚相当于一个月的维保费用，第三次则视为违约，经业主方确认，采购人可有权终止委托合同，由此引起的所有损失，由维保方自行承担。由于维修人员未在规定时间到达，在此期间发生的消防安全事故，属消防系统不能正常工作所造成的损失，维保方承担所造成全部经济损失与法律责任。（采购人通知维保方维修的时间起算节点以采购人电子邮件发送的时间为准。）

9、每次检查应认真填写登记表，由保养负责人签字并交由业主方及相关人员签字存档备查。在检查中发现问题属消防设备设施范围的，由维保方处理。

10、中标投标人在维保施工过程中，若发现故障排除及修复涉及配件更换的，中标人须以书面报告的形式向业主方提出建议和报价，业主方同意更换和确认价格后方可进行配件更换，否则，视为中标人擅自更换配件，则因此所产生的费用由中标人自行承担。

11、更换的配件须与原品牌、型号一致，并经业主方及相关人员签字确认。

12、在维保工作中必须严格按规范的程序操作，使消防设施始终处于良好状态，并能顺利通过消防部门的检查验收。如检查不合格的，扣除当年全年维保费用，由此造成的损失由维保方全部承担。

13、投标人在投标文件中应参照《中华人民共和国公共安全行业标准》制定详细的安全施工计划书和岗位职责，在施工中应严格按相关规定执行，如有施工安全问题，由此引发的损失及责任全部由维保商自行承担。

12、如维保方在接到业主方多次通知和催促后仍未能及时前来维修，或两次以上未能修复的，采购人有权请第三方介入维修，由此引起的费用由维保商支付或在合同额中扣除。

14、当消防系统出现重大故障，在维修期间一时不能使消防系统处于正常工作状态时，应及时通知业主方并主动助采取应急措施。如维保方未及时发现问题或发现安全隐患未及时处理并告知业主，此间发生的事故及造成的一切损失由维保方承担。

15、因维修保养失职，在火灾发生时，消防系统没有发挥其应有的作用而造成的损失，以公安消防部门勘察、鉴定为准，维保方应负相应责任。

16、维保方负责对业主方消防系统操作人员的技术培训。

17、每个季度末，维保方应对协议维保范围内的所有消防设施运行状况进行报告，并形成“消防设施运行状况记录及建议表”报业主方审核确认。维保方未按时提交报告或此项报告未获采购人认可，采购人有权不支付维保费用。

18、中标投标人不得转包他人，若发现转包，投标方有权终止协议。

19、上述2～17条作为中标人考核标准的一部分。

四、维护保养基本要求

一、火灾自动报警系统的维护保养

1 、 每月检查和试验火灾自动报警系统的下列功能

(1)检查复位、 消音， 故障报警等劝能是否正常。如发现不正常 ，做好记录并及时处理；

(2)试验火灾警报装置的声、光显示是否正常；

(3)主电源和备用电源自动转试验，检查其劝能是否正常·

2、每季检查和试验火灾自动报警系统的下列功能

(1) 采用加烟〔或加温） 的方法分期分批（10 %）试验探测器的动作是否正常， 及确认灯显示。试验中发现有故障或失效的探测器应及时拆换：

(2)试验火灾警报装置的声、光显示是否正常：

(3)主电源和备用电源自动转换试验，检查其功能是否正常；

(4)检查手动/自动转换开关，如电源转换开关，灭火转换开关等是否正常；

(5)直观检查所有消防用电设备的动力线、 控制线、 报警信号传

输线，接地线．接线盒及设备等是古处于安全无损状态；

(6)巡视检查探测器、 手动报警胺钮和指示装置的位置是否准确， 有无缺漏、 脱落和丢失， 每个探测器的下方及周围各方向， 手动报警按钮的周围是否凿有规定的空白空间。

3、 每年检查和试验火灾自动报警系统的下列功能

(1)采用加烟〔或加温）的方法对安装的所有探测器全部检查试验

(2)主电源和备用电源自动转换试验，检查其功能是否正常；

(3)检查手动/自动转换开关和如电源转换开关、灭火转换开关等转换开关是否正常：

(4)检查所有接线子是否有松动、破损和脱落现象；

(5)探测器每隔3年全部清洗一遍。清洗后作响应阈值及其他必要的功能试验，试验不合格的探测器一律报废，更换新的探测器。

二、室内消火栓系统的日常维护

1、每月检查项目

(1)检查消火栓箱内设备是否齐全， 是否破损、老化、霉变 ：

(2)外观检查管道，阀门有无漏水，阀门是否位于开启状态；

(3)检查破玻按钮外观有无破损，远程启动水泵测试；

(4)检查水泵控制箱所处控制状态是否正确 。

(5)消防水泵手动、自动状态下启动试验。

2、每季检查项目

(1)检查破玻按钮外观有无破损，远程启动水泵测试：

(2)检查水泵控制箱所处控制状态是否正确：

(3)消防水泵手动、自动状态下启动试验。

3、每年检查项目

(1)检查电动机是否损伤、锈蚀，机械性能是否良好：

(2)检查水泵轴与电动机连接部位是否松动，变形、损伤和严重锈蚀；

(3)检查轴承润滑油是否加足，油污严重污染、变质现象，用手转动检查转动是否正常：

(4)检查继电器是否脱落、松动，接触器接点是否烧损。

三、 自动水喷淋灭火系统

1、每月检查项目

(1)消防水池、 消防水箱及消防气压给水设各应每月检查一次，对其消防储备水位及消防气压给水设备的气体压力进行检查，并应对保证消防用水不被作他用的措施进行检查，发现故障，应及时进行处理；

(2)消防水泵应每月启动运转一次。当消防水泵为自动控制启动时，应每月摸拟自动控制的条件启动运转一次；

(3)电磁阀应每月检查并应作启动试验，动作失常时应及时更换；

(4)每月应对系统上所有的铅封、锁链进行一次检查，当有损坏时，应及时修理或更换；

(5)消防水泵接合器的接口及附件应每月检查一次，并应保证接口完好、无渗漏、闷盖齐全：

(6)每月应对喷头进行一次外观检查 ， 当发现有不正常的喷头应及时更换 ； 当喷头上有异物时应及时清除。 更换或安装喷头均应使用专用扳手。

2、每季检查项目

(1)每季度应对报警阀旁的放水试验阀进行一次供水试验，验证系统的供水能力；

(2)室外阀门井中，进水管上的控制门应每个季度检查一次，核实处于全开启状态。

3、每年检查项目

(1)每年应对水潺的供水能力进行一次测定；

(2)每两年应对消防储水设各进行检查，修补缺损和重新油漆．

4、喷头的检查与维护方法

(1)外观检查检查喷头有无损坏、锈蚀、漏水现象，如存在应及时维修或更换；

(2)抽样检查硬用年限较长的系统，应按要求对喷头进行抽查，对不符合喷头产品要求的喷头要更换；

维护对轻质新尘可用空气吹除或用软布擦净， 对容易形成结塥的尘埃 ， 如喷漆雾粒 、 水泥粉等就不易清除，只能分批拆换喷，不要集中清理。 但不能用酸或喊溶液洗刷易熔元件洒水喷头， 也地热水或热的溶液洗刷。

5、管路系统的检查与维护方法

(1)外观检查：检查管道有无机械损伤、油漆脱落、锈蚀等，管道固定是否牢固，发现问题应及时处理；

(2)清除堵塞自动喷水灭火系统管路中，可能因施工疏忽残留有砂、石、木屑或水源带来的垃圾、铁锈等，这样会造成噗头堵塞，报警阀关闭小严、水力警铃输水管堵塞等，从而影响灭火效果。

(3)发现管路有沉积物，应进行冲洗；

(4)防漏措施平时严禁将管子用作其他支撑：拆装喷头时必须按操作规程应用合适的工具，切忌直接钳住喷头悬臂进行旋紧或拧松：管路的防腐涂层应视情况而定，一般每3一5年应重新涂刷一次。

6、报警阀的检查与维护方法

(1) 开阀试验 对报警阀应进行开阀试验，观察阀门开启性能和密封性能，以及水力警铃、延迟器等性能。 此试验可通过末端试验装置进行。如发现阀门开启不畅或密封不严，可拆开阀门检查，视情况调换阀瓣密封件；

(2)对安装的压力表要定期检查。检查报警阀前、后压力表指示是否正常。

7、水源及水泵的检查与维护

(1) 检查消防水池的水位能否保持消防用水量．水位标尺是否正常工作水池各种阀门是省处于正常状态：有无受冻的可能，

(2)检查消防水箱的水量能否满足要求；消防气压给水装置能否保证水量和水压；自动控制系统能否正常工作．

(3)检查消防水泵能否正常运转，流量和压力能古保证；消防水泵的动力是否可靠；电力上有无保证不间断供电设施，其性能是否良好：内燃机的储油量是否充足。

(4)检查消防水泵接合器是否正常，附近的室外消火栓使用是否便利。

8、系统功能检查与维护

应按照各类系统的设计规定，通过末端试验装置喷水试验，对系统功能进行检查，即检查各种组件在火灾状态时，能否按设计要求动作，火灾报警设备是否正常。如发现系统有不正常的部件时，应及时进行维修，直到系统全部功能正常。

9、使用环境检查与维护

使用环境及保护对象被人为地作了不恰当的改变，往往会成为对系统功能的损害因素。例如在仓库内货物堆放高度不适当地增大面阻

挡了喷头的喷洒范围：喷头被刷漆而延迟了动作灵敏度等，因而对使用环境和条件要定期检查，不符合要求的要改正。

四、防排烟系统日常检查、维护管理

1、外观检查

(1)吸烟口有无变形、损伤，周围有无影响吸烟的碍；

(2)用于自动启动装置的感烟（感温〕探测器有无变形、损伤，安装是否松动脱落。手动启动装置的操作箱有无变形、损伤；手柄、操作杆等有无损伤、脱落、操作部位标志有无破损、脏污、脱落，有无使用方法的说明；

(3)风管有无变形、损伤，支撑是否松动；风管是否与可然物接

(4)送风、排烟风机

①周围有无可燃物，安装部位是否松动、损伤；

②传动机构是否变形、损伤，叶轮是否与外壳接触；

③电动机的接线是否松动，电动机的外壳有无腐蚀现象；

④电源的供电是否正常 （检查电压表或电海指示灯)。

(5)排烟口

①风机与排烟口连接部位的法兰有无损伤，螺栓是否松动；

②雨淋部分有无锈蚀、损伤；

③排烟囗周围有无影响烟气排出的障碍。

2、性能检查

（1）吸烟口

①进行手动启闭操作，检查是否可完全打开（与排烟风机联动时，应停止联动机构的动作）；

②吸烟架、操作盘、排烟阀及安装架是否锈蚀、有无杂物粘附；

③旋转机构是否灵活，是否完全打开：

④制动机构、限位器是否符合要求；

⑤关闭部位是否生锈、粘附灰尘。

（2）风管

①风管底部有无异物：

②防火阀是否因涂漆、杂物粘阳而影响启闭，安装部位是否松动：

③连接部位是否漏烟。

（3）启动装置

①打开启动盘，检查内部有无变形、损伤及动作异常，用万用表检查电源情况，是否有影响送风（排烟）风机启动的电压下降情况：

②开关类有无变形、损伤、脱落，开关位置是否正常；接线端子是否松动、脱落；

③保险丝的容量是否符合送风（排烟）风机的性能要求，是否损伤，脱落，有无备件；

④继电器是否脱落、端子是否松动、接点是否烧损、有无灰尘粘附动作是否正常；

⑤导线连接是否牢固,有无脱落。

（4）自动启动装置的火灾探测器端了、引线是否断线松动。

（5）手动启动装置

①与送风（排烟〕风机联动装置时，应将联动机构脱开，用单手转动或拉动操作箱手柄，检查动作是否正常；

②手柄是否破损、钢丝是否折断生锈。

（6）送风（排烟）风机

①检查轴承部分润滑油状态是否异常（脏污、混入泥沙、灰尘等）；

②启动电动机，检查风机旋转是否正常啭向、振动、杂音等；

③检查电动机的轴承部位润滑是否正常：

④检查传动皮带是否松动，用手按时，轴距为1m时，皮带下降小于一个皮带的厚度；

⑤启动电动机，旋转时有无异常振动、杂音．

3、综合检查

操作手动或自动启动装置，进行每个防火分区（或正压送风）的动作试验， 检查下列事项：

①手动或自动能否完成启动；

②运转电流是否正常：

③运转中是否有不觌则或不连续杂音及异常振动：

④叶轮旋转方向是否正确。

五、防火卷帘门维护保养

1、每月检查、测试内容

(1)检查、测试防火卷帘门两侧手动按钮功能是否正常；

(2)检查、测试声光报警工作是古正常；

(3)检查、测试升降是否平稳，有无卡死、停顿等圳象·

2、每季检查、测试内容

(1)加烟、加温测试烟、温感报警并联动防火卷帝门动作是否正常；

(2)检查、测试防火卷帘门两侧手动按钮功能是否正常；

(3)检查、测试声光报警工作是否正常；

(4)检查、测试升降是否平稳，有无卡死、停顿等现象．

3、每年检查、测试内容

(1)加烟、加温测试烟、温感报警并联动防火卷帘门动作是否正常，

(2)检查、测试声光报警工作是否正常；

(3)检查、测试防火卷帘门两侧手动按钮功能是否正常；

(4)检查、测试卷窜门升降是否平稳，有无卡死、停顿等现象，

(5)检查控制箱显示是否正常。

六、每月、季、年维修保养计划

1.每月维修保养计划 ： 在每月的第二个星期开始 ， 按每月维修、保养内容，对火灾自动报警系统、消火栓系统、自动喷水火火系统、消防广播通讯系统、防排烟系统，逐项进行检查、检测、测试· 试验。并提交月度维护保养、设各运行状况报告。

2.季度维修保养计划；每季度最后一个月的第二个星期，将该月的维修保养项目与季度维修保养内容合在一起，按每月、季的维护保养内容，对火灾自动报警系统、消火栓系统、自动喷水灭火系统、消防广播通讯系统、防排烟系统，逐项进行检查、检测、测试、试验。并提交季度维护保养、设备运行状况报告。

3、年度维修保养计划：每年度最后一个月的第二个星期，按年度的维护保养内容，全面对火灾自动报警系统、消火栓系统、自动喷水灭火系统、消防广播通讯系统、防烟系统，逐项进行检查、检测、测试、试验。并提交年度维护保养、设备运行状况报告。

七、消防维保事故的责任

在服务期内，中标人必须配合消防主管单位的业务检查。消防维保工作被认定为不合格或发生因消防维保不到位引起的事故，被消防主管单位处罚的，由中标人承担罚款。给招标人造成损失的，中标人应全额赔偿招标人的经济损失。

- 服务要求

依照《中华人民共和国消防法》和各级消防部门颁发的行业规定规范开展维保工作，确保我院全部消防设备、设施良好运行，并达到以下要求：

1.中标方应保证两个院区系统处于正常运行状态，在完成检查后内应及时向院保卫科提交维保报告，并按消防部门要求填写检修数据、故障分析及解决办法等相关记录，并需经双方签字确认。消火栓泵、喷淋泵、湿式报警阀每月检查情况记录在现场卡片上。

2.中标方须免费提供消防系统设施第三方年度检测和评估（包括消防设施年度检测、消防安全评估报告及电气检测，需向采购人提供具有效力的检测和评估报告）；出具年度维保计划、季度维保计划、月维保计划，按照保卫科要求和维保计划，对全部消防设施进行检测、润滑、清洁、喷漆、紧固、维修、更换；对锈蚀的管道、风机等设备进行除锈刷漆；对全院管道井进行检查，对未封堵管道井进行封堵，封堵材料由中标方提供。负责医院所有消防设施的更换、维修、保养以及相关制度的完善、提升，要做到日巡查、月测试、季保养；

3.在执行维保任务时，应在计划指定日前后5天内落实；应急抢修响应时间应在承诺时间内到达，愈期或超时的，第一次将进行书面警告，第二次扣罚相当于一个月的维保费用，第三次则视为违约，经业主方确认，采购人可有权终止委托合同，由此引起的所有损失，由维保方自行承担。由于维修人员未在规定时间到达，在此期间发生的消防安全事故，属消防系统不能正常工作所造成的损失，维保方承担所造成全部经济损失与法律责任。

4.若在维保期间设备出现故障、损坏等情况，需要更换部件时，所需更换的零配件，招标方可根据附件注明的消防器材、配件最高限价*投标报价（折扣率）由中标方提供并免人工费更换；亦可由招标方自行向第三方采购，中标方负责免人工费更换。中标方所提供的消防器材、配件品牌应为符合国标的优质品牌或招标方推荐的品牌，供货时需同时提供产品合格证，更换前须经招标方确认后方可更换。更换、新增设备或配件产生的所有费用（如拆除、安装、维修、维护等产生的人工费、调试费、检测费、喷淋头和各类探测器的清洗等）一律由中标方自行承担，所有维保服务期间更换的设备和零配件在正常使用条件下，质保两年，如有损坏，免费更换。修复后中标方负责填写检修、整改台账，院保卫科负责对维修内容及更换设备的型号、数量签字确认，产生费用的以此做为报账的依据。

5.中标方进行维修保养工作时，应严格遵守医院的各项规章制度，在合同执行期间，如发生火情，因中标方所供设备有问题或维保不当、不及时，导致消防系统不能正常工作而产生的损失，应由中标方承担法律责任和经济损失；中标方承担维修保养服务期间施工和派出的施工人员安全责任，并采取相应安全措施。

6.建立消防设施维保管理制度，消防工作档案资料齐全（维保记录、设备台账、年度检测报告、平面图等）。

7.每遇国家节假日，在前三天内对所有消防设备设施进行例行安全检查。

8.中标方须参加医院及上级部门的消防检查，积极整改检查中发现的维保方面的问题。

9.维保期内如遇消防部门检查，须安排技术人员到现场配合检查。

10.为医院所有消防相关业务提供技术咨询，及配合工作。

- 现有消防器材、配件单价表

| 序号 | 产品名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 单项最高限价 | 推荐品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 型号 |  |  |  |  |  |
|  | 消防器材类 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 手提式干粉灭火器 | 4kgABC | 1 | 只 | 70 | 淮海、华滩、华宝 | 干粉药剂 |
|  |  |  |  |  |  |  | 含量≥75% |
| 2 | 手提式干粉灭火器 | 5kgABC | 1 | 只 | 90 | 淮海、华滩、华宝 | 干粉药剂 |
|  |  |  |  |  |  |  | 含量≥75% |
| 3 | 推车式式干粉灭火器 | 35kgABC | 1 | 台 | 550 | 淮海、华滩、华宝 | 干粉药剂 |
|  |  |  |  |  |  |  | 含量≥75% |
| 4 | 手提式灭火器 | 2kgCO2 | 1 | 只 | 130 | 淮海、华滩、华宝 | 合金钢瓶体 |
| 5 | 手提式灭火器 | 3kgCO2 | 1 | 只 | 180 | 淮海、华滩、华宝 | 合金钢瓶体 |
| 6 | 水基型灭火器 | MPZ/3 | 1 | 具 | 140 | 淮海、华滩、华宝 |  |
| 7 | 悬挂式干粉灭火器 | FZX-APT4/1.2 | 1 | 台 | 160 | 淮海、华滩、华宝 |  |
| 8 | 室外消火栓 | 大 | 1 | 台 | 1000 |  |  |
| 9 | 室外消火栓 | 小 | 1 | 台 | 650 |  |  |
| 10 | 室外栓扳手 |  | 1 | 个 | 20 |  |  |
| 11 | 室内消火栓 | SN65 | 1 | 个 | 65 |  |  |
| 12 | 水泵接合器 | DN150 | 1 | 个 | 500 | 福建顺利、邦消、富新 |  |
| 13 | 自救呼吸器 |  | 1 | 个 | 50 |  |  |
| 14 | 防火阀执行器 |  | 1 | 个 | 240 |  |  |
| 15 | 湿式报警阀组 | ZSZF150 | 1 | 台 | 1400 |  |  |
| 16 | 水力警铃 |  | 1 | 个 | 160 |  |  |
| 17 | 缓降绳 | 桶装 | 1 | 个 | 280 |  |  |
| 18 | 压力表 |  | 1 | 个 | 70 | 上仪、福建顺利、红旗 |  |
| 19 | 电接点压力表 |  | 1 | 个 | 240 |  |  |
| 20 | 闸阀 | DN32 | 1 | 个 | 160 | 福建顺利、福建邦消、长兴 |  |
| 21 | 闸阀 | DN65 | 1 | 个 | 240 | 福建顺利、福建邦消、长兴 |  |
| 22 | 闸阀 | DN100 | 1 | 个 | 320 | 福建顺利、福建邦消、长兴 |  |
| 23 | 止回阀 | DN32 | 1 | 个 | 220 | 福建顺利、福建邦消、长兴 |  |
| 24 | 止回阀 | DN100 | 1 | 个 | 320 | 福建顺利、福建邦消、长兴 |  |
| 25 | 软连接 | DN32 | 1 | 个 | 160 | 福建顺利、福建邦消、长兴 |  |
| 26 | 软连接 | DN150 | 1 | 个 | 560 | 福建顺利、福建邦消、长兴 |  |
| 27 | 泄压阀 | DN100 | 1 | 台 | 800 | 福建顺利、福建邦消、长兴 |  |
| 28 | 涡轮蝶阀 | DN100 | 1 | 个 | 240 | 福建顺利、福建邦消、长兴 |  |
| 29 | 球阀 | DN25 | 1 | 个 | 35 | 福建顺利、福建邦消、长兴 |  |
| 30 | 钢卡 | DN150 | 1 | 个 | 24 | 福建顺利、福建邦消、长兴 |  |
| 31 | 闸阀手轮 |  | 1 | 个 | 30 |  |  |
| 32 | 遥控浮球阀 | DN100 | 1 | 个 | 450 |  |  |
| 33 | 浮球阀 | DN65 | 1 | 个 | 80 |  |  |
| 34 | 压力开关 |  | 1 | 个 | 160 | 福建顺利、吉龙 |  |
| 35 | 强光手电 | 头部48*管身30*长度210mm | 1 | 个 | 80 |  | 带报警功能 |
| 36 | 控制变压器 |  | 1 | 个 | 160 |  |  |
| 37 | 微型消防站 | 1.8*1.6*0.6m（厚1mm） | 1 | 个 | 2000 | 不锈钢 |  |
| 38 | 灭火毯 | 1*1 | 1 | 个 | 60 |  |  |
| 39 | 正压送风口 |  | 1 | 个 | 240 |  |  |
| 40 | 喷淋头 | 上喷、下喷 | 1 | 只 | 24 |  |  |
| 41 | 消防水带及接口 | 20m | 1 | 套 | 185 |  | 10-65-25 |
| 42 | 消防水带及接口 | 25m | 1 | 套 | 205 |  | 10-65-25 |
| 43 | 消防软管卷盘 | 25m | 1 | 盘 | 279 |  | JPS1.0-19\25 |
| 44 | 软管卷盘枪头 | DN15 | 1 | 个 | 28 |  | 铜 |
| 45 | 灭火器箱（加厚） | 4kg2只装 | 1 | 只 | 53 |  |  |
| 46 | 吸顶应急灯 | 新国标 | 1 | 盏 | 96 | 雷士 |  |
| 47 | 消防应急照明灯 | 新国标 | 1 | 盏 | 55 |  |  |
| 48 | 消防疏散指示灯 | 新国标 | 1 | 盏 | 35 |  |  |
| 49 | 嵌入式疏散指示灯 | 新国标 | 1 | 盏 | 45 |  |  |
| 50 | 试压水枪 |  | 1 | 支 | 83 |  |  |
| 51 | 消防直流水枪 | Φ65 | 1 | 支 | 28 |  |  |
| 52 | 消防水带接口 | Φ65 | 1 | 付 | 46 |  |  |
| 53 | 消火栓箱门框（含玻璃） | 1.6m | 1 | 套 | 156 |  | 加厚 |
| 54 | 室外栓扳手 |  | 1 | 个 | 35 |  | 加厚 |
| 55 | 室内消火栓 | SN65 | 1 | 个 | 89 |  | 铸铁 |
| 56 | 管牙 | DN65 | 1 |  | 45 |  | 室内栓牙口 |
| 57 | 室外消火栓保温罩 | 80*55 | 1 | 个 | 26 |  |  |
| 58 | 水泵接合器保温罩 | 80*55 | 1 | 个 | 28 |  |  |
| 59 | 防火门闭门器 |  | 1 | 套 | 93 |  |  |
| 60 | 顺位器 |  | 1 | 个 | 45 |  | 不锈钢 |
| 61 | 防火门锁 |  | 1 | 套 | 78 |  |  |
| 62 | 灭火器挂架 |  | 1 | 只 | 18 |  |  |
|  | 消防自动报警类 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 消防主机蓄电池 |  | 1 | 块 | 440 | 青鸟/依爱/松江 |  |
| 2 | 防火卷帘蓄电池 |  | 1 | 块 | 240 | 青鸟/依爱/松江 |  |
| 3 | 应急电源蓄电池 |  | 1 | 块 | 340 | 青鸟/依爱/松江 |  |
| 4 | 主机打印机 |  | 1 | 只 | 540 | 青鸟/依爱/松江 |  |
| 5 | 防火卷帘控制箱 | YL500 | 1 | 台 | 800 |  |  |
| 6 | 防火卷帘门 |  | 1 | 平方 | 800 | 无机布 |  |
| 7 | 防火卷帘电机 | 电机功率250W | 1 | 台 | 800 |  |  |
| 8 | 防火卷帘控制器 | YL500 | 1 | 台 | 800 |  |  |
| 9 | 稳压泵(立式) | 1.1kw | 1 | 台 | 800 |  |  |
| 10 | 稳压泵(立式) | 1.5kw | 1 | 台 | 900 |  |  |
| 11 | 稳压泵(立式) | 2.2kw | 1 | 台 | 1000 | 东方、凯源、 上海莫诺特等 |  |
| 12 | 稳压泵(立式) | 4kw | 1 | 台 | 1100 |  |  |
| 13 | 减压阀 | DN150 | 1 | 个 | 700 |  |  |
| 14 | 信号蝶阀 | DN150 | 1 | 个 | 200 | 福建顺利、福建邦消、长兴 |  |
| 15 | 哈夫节 | DN32 | 1 | 个 | 50 |  |  |
| 16 | 哈夫节 | DN65 | 1 | 个 | 60 |  |  |
| 17 | 哈夫节 | DN100 | 1 | 个 | 80 |  |  |
| 18 | 哈夫节 | DN150 | 1 | 个 | 110 |  |  |
| 19 | 沟槽卡箍（抱箍） | DN65 | 1 | 个 | 20 |  |  |
| 20 | 沟槽卡箍（抱箍） | DN100 | 1 | 个 | 30 |  |  |
| 21 | 沟槽卡箍（抱箍） | DN150 | 1 | 个 | 40 |  |  |
| 22 | 排烟风机（轴流） | 11KW | 1 | 台 | 2000 |  | 国标电机 |
| 23 | 火灾感烟探测器 |  | 1 | 只 | 27 | 青鸟/依爱/松江 |  |
| 24 | 火灾感烟探测器 |  | 1 | 只 | 38 | 青鸟/依爱/松江 |  |
| 25 | 火灾感烟探测器 |  | 1 | 只 | 35 | 青鸟/依爱/松江 |  |
| 26 | 火灾感温探测器 |  | 1 | 只 | 31 | 青鸟/依爱/松江 |  |
| 27 | 火灾感温探测器 |  | 1 | 只 | 42 | 青鸟/依爱/松江 |  |
| 28 | 火灾感温探测器 |  | 1 | 只 | 38 | 青鸟/依爱/松江 |  |
| 29 | 各类输入输出模块 |  | 1 | 块 | 45 | 青鸟/依爱/松江 |  |
| 30 | 各类输入输出模块 |  | 1 | 块 | 56 | 青鸟/依爱/松江 |  |
| 31 | 各类输入输出模块 |  | 1 | 块 | 48 | 青鸟/依爱/松江 |  |
| 32 | 声光报警器 |  | 1 | 只 | 53 | 青鸟/依爱/松江 |  |
| 33 | 声光报警器 |  | 1 | 只 | 68 | 青鸟/依爱/松江 |  |
| 34 | 声光报警器 |  | 1 | 只 | 48 | 青鸟/依爱/松江 |  |
| 35 | 手动报警按钮 |  | 1 | 只 | 58 | 青鸟/依爱/松江 |  |
| 36 | 手动报警按钮 |  | 1 | 只 | 48 | 青鸟/依爱/松江 |  |
| 37 | 手动报警按钮 |  | 1 | 只 | 52 | 青鸟/依爱/松江 |  |
| 38 | 消火栓按钮 |  | 1 | 只 | 68 | 青鸟/依爱/松江 |  |
| 39 | 火灾显示盘 |  | 1 | 只 | 315 | 青鸟/依爱/松江 |  |
| 40 | 电话分机 |  | 1 | 只 | 85 | 青鸟/依爱/松江 |  |
| 41 | 打印机卷纸 |  | 10 | 卷 | 26 | 青鸟/依爱/松江 |  |
| 42 | 继电器 | 带底座 | 1 | 个 | 56 |  |  |
| 43 | 24V交流接触器 |  | 1 | 个 | 85 |  |  |
| 44 | 防火卷帘电池 |  | 1 | 块 | 220 |  |  |
| 45 | 电气控制柜启停按钮 |  | 1 | 个 | 18 |  |  |
| 46 | 防火卷帘控制器 |  | 1 | 个 | 450 |  |  |
| 47 | 喷淋头 |  | 1 | 个 | 10 |  |  |
| 48 | 压力开关 |  | 1 | 个 | 35 | 福建顺利、福建邦消、长兴 |  |
| 49 | 管卡 |  | 1 | 个 | 32 |  |  |
| 50 | 电接点压力表 |  | 1 | 个 | 158 |  |  |
| 51 | 压力表大 |  | 1 | 个 | 15 | 福建顺利、福建邦消、长兴 |  |
| 52 | 压力表小 |  | 1 | 个 | 20 | 福建顺利、福建邦消、长兴 |  |
| 53 | 压力表连接管 |  | 1 | 个 | 10 |  |  |
| 54 | 水力警铃 |  | 1 | 个 | 95 |  |  |
| 55 | 正压送风口 |  | 1 | 个 | 1200 |  |  |

# 第四章  评标方法和标准（综合评分法）

## 一、总则

本项目将按照招标文件第二章投标人须知的相关要求及本章的规定评标。

## 二、评标方法

### 2.1资格审查

| 资格审查表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 审查指标 | 审查标准 | 格式要求 |
| 1 | 营业执照等证明文件 | （1）投标人为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的营业执照； （2）投标人为事业单位的，应提供有效的事业单位法人证书； （3）投标人是非企业机构的，应提供有效的执业许可证或登记证书等证明文件； （4）投标人是个体工商户的，应提供有效的个体工商户营业执照； （5）投标人是自然人的，应提供有效的自然人身份证明； | 提供材料复印件加盖公章，应完整的体现出材料全部内容。 |
| 2 | 投标人资格声明书 | 提供符合招标文件要求的《投标人资格声明书》。 | 详见第六章投标文件格式。 |
| 3 | 投标人信用记录 | 投标人不得存在投标人须知正文第14.2条中的不良信用记录情形 | 无须投标人提供，由采购人或采购代理机构查询。 |
| 4 | 其它落实政府采购政策的资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 | 提供材料复印件加盖公章，应完整的体现出材料全部内容。 |
| 5 | 其他特定资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 | 提供材料复印件加盖公章，应完整的体现出材料全部内容。 |

资格审查指标通过标准：投标人必须通过资格审查表中的全部评审指标。

### 2.2符合性审查

评标委员会对通过资格审查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。符合性审查表如下：

| 符合性审查表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 审查指标 | 审查标准 | 格式要求 |
| 1 | 开标一览表 | 格式、填写要求符合招标文件规定并加盖投标人公章 | 详见第六章投标文件格式。 |
| 2 | 投标函 | 格式、填写要求符合招标文件规定并加盖投标人公章 | 详见第六章投标文件格式。 |
| 3 | 授权书 | 格式、填写要求符合招标文件规定并加盖投标人公章 | 法定代表人参加投标的无需此件，提供身份证明即可。详见第六章投标文件格式。 |
| 4 | 投标报价 | 符合招标文件投标人须知正文第9条要求 | 详见第六章投标文件格式。 |
| 5 | 其他要求 | 符合法律、行政法规规定的其他条件或招标文件列明的其他实质性要求 |  |

符合性审查指标通过标准：投标人必须通过符合性审查表中的全部评审指标。

### 2.3详细审查

2.3.1评标委员会按照下表对投标文件进行详细审查和评分。

2.3.2本项目综合评分满分为100分，其中：资信分值占总分值的权重为30%，技术分值占总分值的权重为40%，价格分值占总分值的权重为30%。具体评分细则如下：

| 类别 | 评分内容 | 评分标准 | 分值范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资信分 （30分） | 业绩 | 提供自2021年1月1日（以合同签订时间为准）以来承接的建筑面积在5万平方米及以上的消防维保项目业绩，同一甲方的多个合同视为一个有效合同，每提供一个得5分，最多得10分。 备注：提供合同复印件及甲方付款记录并加盖投标人公章，所提供合同中须体现项目类型及项目面积，如无法体现，须甲方出具相关证明材料，不得以马赛克等方式涂抹，原件备查。 | 0-10分 |
|  | 人员配置 | （1）拟任的项目负责人（1人）：具有消防设施操作员中级及以上证书的，得3分； （2）拟任的技术负责人（1人）：具备消防工程师证书的得2分； （3）投标人至少配备6名具有消防设施操作员（中级及以上）或建（构）筑物消防员四级（中级及以上）职业资格证书，在此基础上，每增加一名消防设施操作员（中级及以上）或建（构）筑物消防员四级（中级及以上）职业资格证书的加2分，总分6分。 注：1.需提供上述证书复印件、近三个月社保缴纳证明并加盖单位公章；2.提供上述人员清单（格式自拟），上述人员不得重复。 | 0-11分 |
|  | 企业实力 | 1.具有质量管理体系认证证书（GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015）、环境管理体系认证证书（GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015）、职业健康安全管理体系（GB/T 45001-2020/ISO 45001:2018），认证范围包括消防设施维护或消防设施检测或消防设施工程施工，每具备一项得3，满分9分； 投标文件中提供有效的证书复印件以及全国认证认可信息公共服务平台证书信息查询截图打印（官网查询截图和投标人所提供的认证证书一致，否则不得分） | 0-9分 |
| 技术分 （40分） | 维保服务方案 | （一）根据供应商提供的针对本项目的日常维护方案，由评委进行打分： (1)提供有针对性的各工种的劳动力安排计划明细、质量技术管理班子和制度，对现状的熟悉和理解提供维护服务分析，质量技术保证措施和手段，工器具、设备保证措施，针对性强，与项目实际贴合度高，优于采购需求，操作方便的得10分； (2)提供各工种的劳动力安排计划明细、质量技术管理班子和制度，对现状的熟悉和理解提供维护服务分析，质量技术保证措施和手段，工器具、设备保证措施，针对性较强，与项目实际贴合度较高，符合采购需求，操作较方便的得7分； (3)提供各工种的劳动力安排计划明细、质量技术管理班子和制度，对现状的熟悉和理解提供维护服务分析，质量技术保证措施和手段，工器具、设备保证措施，针对性较少，基本符合采购需求的得4分； （4）维保服务方案粗略，内容简单，有待进一完善的得1分； （5）与项目无关或未提供的得0分。 | 0-10分 |
| 培训 | 培训服务方案 | 根据培训的科学性、计划安排、培训措施等方面，评委根据方案的科学性、可行性和合理性进行综合评比： （1）对本项目提供的培训方案理解准确，培训指导、设施设备维护、相关部门业务培训指导等内容，根据方案的科学性、计划安排、培训措施等方面方案完整详细的，得10分； （2）对本项目提供的培训方案理解基本准确，培训指导、设施设备维护、相关部门业务培训指导等内容，根据方案的科学性、计划安排、培训措施等方面方案具有科学性、可行性和合理性的，得7分； （3）对本项目提供的培训方案理解有待提升，培训指导、设施设备维护、相关部门业务培训指导等内容，根据方案的科学性、计划安排、培训措施等方面方案科学性、可行性、合理性有待改善的，得4分； （4）方案不能满足项目实施要求或未提供的不得分。 | 0-10分 |
|  | 检查计划 | 针对本项目内容提供符合采购需求的维护检查方案，由评委进行打分： （1）提供有针对性的定期的维护检查计划，维护内容，方案周全、具体、有效的得10分； （2）提供有针对性的定期的维护检查计划，维护内容，方案较周全、具体、有效的得7分； （3）提供有针对性的定期的维护检查计划，维护内容，方案基本符合项目采购需求得4分； （4） 检查计划粗略，有待进一步完善的得1分； （5）与项目无关或未提供的得0分。 | 0-10分 |
|  | 维修、抢修承诺 | 提供限定时间内响应维修、抢修等任务的供承诺书： （1）应急抢修响应时间在1小时内到达，24小时内修复；普通维修2小时内到达并落实，得10分。 （2）应急抢修响应时间在2小时内到达，24小时内修复；普通维修4小时内到达并落实，得5分。 （3）应急抢修响应时间超出2小时到达，24小时内修复；普通维修超出4小时到达并落实，得0分。 | 0-10分 |
| 价格分 （30分） | 维保报价 | 招标人设置投标报价最高限价，各投标人有效报价不得高于本项目设置的最高限价,否则，其投标文件按无效标处理。 1.评标基准价=通过详细评审的所有有效投标人报价的最低价，其维保报价得分为满分20分； 2.各投标人的投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×20%×100分，在计算报价得分时，取两位小数，小数点后第三位四舍五入； 3.本项分值由评标委员会负责组织计算。 | 0-20分 |
|  | 器材、配件折扣率 | 计费类器材、配件部分【见附件：消防器材、配件单价表】投标人需采用折扣率的形式进行报价，价格分统一采用低价优先法，即满足招标文件要求且折扣率投标价格最低，具体评审标准如下： 1.有效折扣率报价：大于0且≤ 100%（100%为无折扣）； 2.评标基准价：所有通过评审的有效投标人报价最低的折扣率（即最优惠的折扣，如80%优于85%），此基准价得分为满分10分。 3.其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价（折扣率）得分＝（评标基准价/投标折扣率）× 10％×100 | 0-10分 |

2.3.3分值汇总

（1）评标委员会各成员应当独立对每个有效投标人的投标文件进行评分，并汇总每个投标人的得分。取各位评委评分之平均值，四舍五入保留至小数点后两位数，得到该投标人的技术资信分。

（2）将投标人的技术资信分加上根据上述标准计算出的价格分，即为该投标人的综合总得分。

# 第五章  政府采购合同

## 第一部分 合同书

项目名称：滁州市第二人民医院消防设施维保项目

项目编号：CZEY-2025024

甲方（采购人）滁州市第二人民医院（市传染病医院、市精神病医院）

乙方（中标人）：

签订地：

签订日期：               年       月       日

滁州市第二人民医院（市传染病医院、市精神病医院） （以下简称：甲方）通过 江苏川页工程项目管理有限公司 组织的公开招标方式采购活动，经评标委员会评定，          （以下简称：乙方）为本项目中标人，现按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲方和乙方协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

### 1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2中标通知书；

1.1.3投标文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4招标文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5其他相关采购文件。

### 1.2 服务

1.2.1服务名称：滁州市第二人民医院消防设施维保项目

1.2.2服务内容：招标文件采购需求全部内容 ；

1.2.3服务质量：合格，满足采购人要求 。

### 1.3 价款

本合同总价为：￥           元（大写：人民币                 元）。

分项价格：

| 序号 | 分项名称 | 分项价格 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |
| 总价 |  |  |  |

### 1.4 付款方式和发票开具方式

1.4.1付款方式：

1.4.2发票开具方式：       。

### 1.5 服务期限、地点和方式

1.5.1服务期限：本项目合同服务期三年，合同一年一签，具体时间以签订合同时间为准。

1.5.2服务地点：滁州市第二人民医院；

1.5.3服务方式：甲方指定方式。

### 1.6 违约责任

1.6.1除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式履行，甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延履行一日的应提供而未提供服务价格的  1  %计算，最高限额为本合同总价的   10  %；迟延履行的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.6.2除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的  1  %计算，最高限额为本合同总价的  10   %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.6.3除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.6.4任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.5除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.6如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

1.6.7因甲方未按合同约定支付价款、未按合同约定受领标的物、擅自解除合同、逾期退还履约保证金导致乙方遭受的直接损失，乙方可向甲方申请赔偿，赔偿金额由双方协商一致；针对因政策变化等原因不能签订合同或解除合同时，造成乙方合法利益受损的情形，可以给予乙方合理补偿，补偿金额不得超过乙方的直接损失。

### 1.7 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第  2  种方式解决：

1.7.1将争议提交  滁州  仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.7.2向  滁州市 人民法院起诉。

### 1.8 合同生效

本合同自双方当事人盖章时生效。

甲    方：    （单位盖章）               乙方：    （单位盖章）

法定代表人                               法定代表人

或授权代表（签字）：                      或授权代表（签字）：

时间：      年    月    日               时间：      年    月    日

乙方账户信息

户名：

账号：

开户银行：

## 第二部分 合同一般条款

### 2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1“合同”系指采购人和中标人签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2“合同价”系指根据合同约定，中标人在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标人的价格。

2.1.3“服务”系指中标人根据合同约定应向采购人履行的除货物和工程以外的其他政府采购对象，包括采购人自身需要的服务和向社会公众提供的公共服务。

2.1.4“甲方”系指与中标人签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5“乙方”系指根据合同约定提供服务的中标人；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6“现场”系指合同约定提供服务的地点。

### 2.2 技术规范

货物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

### 2.3 知识产权

2.3.1乙方应保证其提供的服务不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2具有知识产权的计算机软件等货物的知识产权归属，详见合同专用条款。

### 2.4 履约检查和问题反馈

2.4.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定提供服务进行履约检查，以确保乙方所提供的服务能够依约满足甲方项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.4.2合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

### 2.5 结算方式和付款条件

详见合同专用条款。

### 2.6 技术资料和保密义务

2.6.1乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.6.2乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.6.3除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

### 2.7 质量保证（不采用）

2.7.1乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.7.2乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

### 2.8 延迟履行

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时提供服务的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长履行的具体时间。

### 2.9 合同变更

2.9.1双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项；

2.9.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

### 2.10 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

### 2.11 不可抗力

2.11.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.11.2因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.11.3因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.11.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

### 2.12 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定缴纳。

### 2.13 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

### 2.14 合同中止、终止

2.14.1双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.14.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

### 2.15 检验和验收

2.15.1乙方按照合同专用条款的约定，定期提交服务报告，甲方按照合同专用条款的约定进行定期验收；

2.15.2合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的标准，组织对乙方履约情况的验收，并出具验收书；向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告；

2.15.3检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。

### 2.16 合同使用的文字和适用的法律

2.16.1合同使用汉语书就、变更和解释；

2.16.2合同适用中华人民共和国法律。

### 2.17 履约保证金（不采用）

2.17.1采购文件要求乙方提交履约保证金的，乙方应按合同专用条款约定的方式，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交；

2.17.2履约保证金在合同专用条款约定期间内不予退还或者应完全有效，前述约定期间届满之日起   个工作日内，甲方应将履约保证金退还乙方，甲方逾期退还履约保证金应承担违约责任。

2.17.3如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

### 2.18 合同份数

合同份数按合同专用条款规定，每份均具有同等法律效力。

## 第三部分 合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

| 条款号 | 约定内容 |
| --- | --- |

# 第六章  投标文件格式

## 投

## 标

## 文

## 件

（资信部分）

项目名称：

项目编号：

投 标 人：

## 年   月   日

目  录

（1）法定代表人身份证明文件及其有效身份证（或法人代表授权委托书及其有效身份证）；（格式见附件）

（2）诚信投标承诺书；（格式见附件）

（3）供应商资格声明书（格式见附件）

（4）诚信履约承诺函（格式见附件）

（5）资信部分评审需要或投标人认为需要提供的其他评审及证明材料

## 一．投标人资格声明书

致：采购人

在参与本次项目投标中，我单位承诺：

（一）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（二）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（三）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（四）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；

（五）我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；

（六）与我单位存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写）：

| 序号 | 单位名称 | 相互关系 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人盖章：

日      期：

## 二、授权书

本授权书声明：           （投标人名称）授权       （投标人授权代表姓名）代表我方参加本项目采购活动，全权代表我方处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参与开标、谈判、签约等。投标人授权代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以认可并对此承担责任。投标人授权代表无转委托权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

授权代表身份证明扫描件：

授权代表联系方式：          （请填写手机号码）

特此声明。

投标人盖章  ：

日          期：

注：

1.本项目只允许有唯一的投标人授权代表，提供身份证明扫描件；

2.法定代表人参加投标的无需提供授权书，提供身份证明扫描件。

## 三、诚信履约承诺函

致：采购人

如我单位被确定为本项目中标人，我单位承诺在合同签订及履约过程中将严格执行《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目采购文件中关于合同签订及履约的相关规定，不出现以下情形：

（1）中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

（2）未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；

（3）将政府采购合同转包；

（4）提供假冒伪劣产品；

（5）擅自变更、中止或者终止政府采购合同。

本单位知悉如出现上述情形，将会被依法追究法律责任，可能的处理结果有：处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

投标人盖章：

日          期：

## 四、诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

一、将遵循公开、公正和诚实信用的原则自愿参加                   项目的投标，所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；

二、本单位郑重声明，根据《中华人民共和国招标投标法》及《中华人民共和国招标投标法实施条例》的规定，我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加招投标活动前三年内，本单位在经营活动中没有重大违法记录，没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

三、不出借、转让资质证书，不让他人挂靠投标，不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

四、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争、损害采购人的合法权益；

五、不与采购人、招标代理机构或其他投标人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

六、我公司没有下列情形：1、被人民法院列入失信被执行人的；2、我公司及其法定代表人、拟任项目负责人前三年有行贿犯罪行为的；3、被市场监督管理部门列入经营异常名录或者严重违法企业名单的；4、被税务部门列入重大税收违法案件当事人的；5、被监管部门列入严重违法失信行为记录名单的；6、在“信用中国”网站上披露仍在公示期的严重失信行为的；7、参与招投标活动前3年在经营活动中有重大违法记录的。

七、严格遵守开标现场纪律，服从监管人员管理；

八、保证中标后不转包，若有分包征得采购人同意；

九、保证中标之后，按照投标文件要求提供相关后续服务；

十、保证企业及所属相关人员在本次投标中无行贿等犯罪行为；

十一、如在投标过程和公示期间发生投诉行为，保证按照相关规定要求进行。投诉内容符合要求，投诉材料加盖企业公章或由法定代表人授权委托人签字，并附有关身份证明复印件。不恶意投诉，对本公司提供的投诉线索的真实性负责，否则愿接受有关部门的处罚。

以上内容我已仔细阅读，本公司若有违反承诺内容的行为，自愿接受取消投标或者中标资格、记入不良行为记录等有关处理，愿意承担法律责任，给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任。

开户银行：                          基本账户：

投标单位（盖单位章）：          法定代表人（签字或盖章）：

日期：           年           月            日

## 投

## 标

## 文

## 件

（技术部分）

项目名称：

项目编号：

投 标 人：

## 年   月   日

目  录

（1）维保、培训方案；

（2）投标人认为需要提供的其他评审及证明材料

## 投

## 标

## 文

## 件

（商务部分）

项目名称：

项目编号：

投 标 人：

## 年   月   日

目  录

（1）开标一览表（格式见附件）；

（2）投标函（格式见附件）；

（3）分项报价单（格式见附件）

（4）商务评审需要或投标人认为需要提供的其他评审及证明材料

## 一、开标一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投标人全称 |  |
| 投标范围 | 全部/第 包 |
| 投标报价 | 大写： 小写： |
| 其他 |  |

投标人盖章：

日        期：

注：

1.此表用于开标唱标之用。

2.表中投标报价即为优惠后报价，并作为评审及定标依据。任何有选择或有条件的投标报价，或者表中某一包别填写多个报价，均为无效报价。

# 3.表中大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

## 二、投标函

致：采购人

根据贵方的招标公告和投标邀请，我方兹宣布同意如下：

1.我方根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证于买方要求的日期内完成，并通过买方验收。

2.我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件附件及更正公告（如有），我方正式认可并遵守本次招标文件，并对招标文件各项条款、规定及要求均无异议。

3.我方同意从招标文件规定的开标日期起遵循本招标文件，并在招标文件规定的投标有效期之前均具有约束力。

4.我方声明投标文件所提供的一切资料均真实无误、及时、有效，企业运营正常。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方提出的要求，提供与投标有关的任何证据、数据或资料。

投标人盖章：

日      期：

## 其他相关证明材料

提供符合投标邀请、采购需求及评标方法和标准规定的相关证明文件。

## 三、分项报价单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 投标单价（元） | 投标小计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 总合计（元/年） |  |  |  |  |  |  |

投标人盖章：

日      期：

# 第七章  政府采购供应商询问函和质疑函范本

## 询问函范本

致：采购人

我单位拟参与           （项目名称、编号）的采购活动，现有以下内容(或条款)存在疑问(或无法理解)，特提出询问。

一、(事项一)

1、(内容或条款)

2、(说明疑问或无法理解原因)

3、(建议)

二、(事项二)

...

随附相关证明材料如下：

联 系 人：

联系电话：

日    期：

## 质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

# 质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。